СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 5. Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05\_ 1058601676957 \_86\_5

(Актуализация на 2024 год)

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №1 | УЗ-224 | 9.1463 | 0.1093 | 0.9987 | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 | УЗ-225 | 9.1425 | 0.1094 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-226 | 6.8574 | 0.1458 |  | 0.0034 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-226 | УЗ-159 | 6.7661 | 0.1478 |  | 0.0267 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | УЗ-160 | 4.4332 | 0.2256 |  | 0.0033 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | Гараж больницы | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | УЗ-161 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | Комната отдыха водителей | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | УЗ-162 | 4.4386 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-162 | ТК-23 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-23 | Транспортный проезд, 3 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | ТК-25 | 6.8419 | 0.1462 |  | 0.0074 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-25 | ТК-26 | 6.8643 | 0.1457 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-1 | 4.4343 | 0.2255 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-1 | УЗ-1 | 4.4383 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | Транспортный проезд, 3 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | УЗ-2 | 4.4391 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | Гаражи | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | УЗ-3 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | КНС | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | УЗ-4 | 4.4343 | 0.2255 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | УЗ-7 | 4.1633 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | Транспортный проезд, 1 | 4.1487 | 0.2410 |  | 0.0084 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | Нежилое здание | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-2 | 6.8646 | 0.1457 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-2 | УЗ-5 | 4.1629 | 0.2402 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-5 | УЗ-6 | 4.1648 | 0.2401 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-6 | УЗ-163 | 4.1559 | 0.2406 |  | 0.0048 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-163 | УЗ-164 | 4.1642 | 0.2401 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-164 | УЗ-165 | 4.1618 | 0.2403 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-165 | Гараж СЛПК | 4.1641 | 0.2401 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | ТК-36 | 6.8666 | 0.1456 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-36 | ТК-37 | 6.8512 | 0.1460 |  | 0.0050 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | УЗ-227 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-227 | УЗ-228 | 4.4397 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-228 | УЗ-229 | 4.4403 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | Молодёжная улица, 2 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-229 | УЗ-215 | 4.1547 | 0.2407 |  | 0.0054 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-215 | Молодёжная улица, 12 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | ТК-38 | 6.8660 | 0.1456 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-281 | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-230 | 6.8513 | 0.1460 |  | 0.0050 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | ул. 45 лет Победы, 5 | 3.9640 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-230 | УЗ-277 | 7.6213 | 0.1312 |  | 0.0032 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | ул. 45 лет Победы, 6 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | УЗ-170 | 7.6223 | 0.1312 |  | 0.0030 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | УЗ-258 | 4.1606 | 0.2404 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | ТК-17 | 7.6108 | 0.1314 |  | 0.0057 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | УЗ-57 | 4.8180 | 0.2076 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ул. 45 лет Победы, 1 | 3.5226 | 0.2839 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ТК-18 | 4.8200 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | ул. Нагорная, 1 | 3.3235 | 0.3009 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | УЗ-58 | 4.8123 | 0.2078 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | ул. Высокая, 4 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | УЗ-89 | 4.8214 | 0.2074 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | ул. Высокая, 6 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | УЗ-141 | 4.8165 | 0.2076 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | ул. Нагорная, 7 | 3.5228 | 0.2839 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | УЗ-142 | 4.8197 | 0.2075 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | ул. Высокая, 8 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | УЗ-143 | 4.8191 | 0.2075 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | Балок | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | УЗ-144 | 4.8205 | 0.2074 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | ул. Высокая, 10 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | УЗ-145 | 4.8202 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | ул. Высокая, 10 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | УЗ-146 | 4.8222 | 0.2074 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | ул. Нагорная, 9 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | УЗ-147 | 4.8180 | 0.2076 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | УЗ-148 | 4.8215 | 0.2074 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-149 | 4.8165 | 0.2076 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | УЗ-150 | 4.8212 | 0.2074 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | ул. Высокая, 14 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | ул. Нагорная, 15 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | УЗ-151 | 4.8195 | 0.2075 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | УЗ-152 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Болотная, 11 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | ул. Болотная, , 9 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Высокая, 7 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-153 | 4.8171 | 0.2076 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 13 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 11 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | УЗ-154 | 4.8172 | 0.2076 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-155 | 4.8201 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 5 | 3.6741 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 7 | 3.6723 | 0.2723 |  | 0.0031 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-156 | 4.8180 | 0.2076 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | ул. Болотная, 3 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | УЗ-157 | 4.8224 | 0.2074 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | ул. Нагорная, 8 | 3.5225 | 0.2839 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | УЗ-158 | 4.8189 | 0.2075 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | ул. Болотная, 1 | 3.6726 | 0.2723 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | УЗ-169 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-231 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-232 | 4.4397 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-232 | УЗ-233 | 4.4389 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-233 | УЗ-234 | 4.4342 | 0.2255 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-282 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-235 | 4.4395 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | ул. Молодёжная, 1 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | УЗ-236 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | ул. 2-я Молодёжная, 2 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | УЗ-216 | 4.4366 | 0.2254 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-217 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | ул. 2-я Молодёжная, 4 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-218 | 4.4359 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | ул. Молодёжная, 5 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | УЗ-219 | 4.4404 | 0.2252 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | ул. 2-я Молодёжная, 6 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | УЗ-220 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | ул. Молодёжная, 7 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | УЗ-221 | 4.4402 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | ул. 2-я Молодёжная, 8 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | УЗ-222 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | ул. 2-я Молодёжная, 10 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | УЗ-223 | 4.4403 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ул. Молодёжная, 9 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ТК-34 | 4.4364 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. Молодёжная, 11 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | УЗ-279 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-279 | УЗ-280 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-280 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-237 | 3.9631 | 0.2523 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | Хоз. постройка | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | УЗ-167 | 3.6681 | 0.2726 |  | 0.0061 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-167 | Магазин-пекарня Радуга | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | УЗ-166 | 3.9718 | 0.2518 |  | 0.0058 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | Нефтяные ёмкости Котельная 1 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | ТК-19 | 6.8589 | 0.1458 |  | 0.0030 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | ул. 45 лет Победы, 8 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-5 | 6.8434 | 0.1461 |  | 0.0070 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-5 | ЦТП | 6.8099 | 0.1468 |  | 0.0156 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЦТП | ТК-11 | 6.0693 | 0.1648 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ул. 45 лет Победы, 20 | 3.6734 | 0.2722 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ТК-12 | 6.0695 | 0.1648 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ул. 45 лет Победы, 17 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ТК-13 | 6.0659 | 0.1649 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | ул. 45 лет Победы, 18 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | УЗ-95 | 5.2023 | 0.1922 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 15 | 4.1638 | 0.2402 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 16 | 4.1608 | 0.2403 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ТК-35 | 4.4282 | 0.2258 |  | 0.0054 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. Молодёжная, 8 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | УЗ-50 | 5.1880 | 0.1928 |  | 0.0057 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-4 | 6.8689 | 0.1456 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | УЗ-16 | 6.8447 | 0.1461 |  | 0.0067 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-15 | 6.8698 | 0.1456 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-17 | 6.0623 | 0.1650 |  | 0.0039 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-17 | УЗ-18 | 6.0707 | 0.1647 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-19 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-19 | УЗ-20 | 3.9646 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | ул. Кедровая, 3 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | УЗ-21 | 3.9622 | 0.2524 |  | 0.0027 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | ул. Кедровая, 5 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | УЗ-22 | 3.9630 | 0.2523 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 7 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 9 | 3.9618 | 0.2524 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-23 | 6.0709 | 0.1647 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | Баня | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б,2 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | УЗ-24 | 6.0611 | 0.1650 |  | 0.0042 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | УЗ-115 | 6.0590 | 0.1650 |  | 0.0048 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | ул. Кедровая, 2 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | УЗ-116 | 6.0689 | 0.1648 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | ул. Высокая, 1 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | УЗ-117 | 6.0704 | 0.1647 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-118 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | ул. Мира, 5 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | УЗ-119 | 3.9628 | 0.2523 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-120 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7,2 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-121 | 3.9633 | 0.2523 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | ул. Мира, 9 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | УЗ-122 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | ул. Кедровая, 4 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | УЗ-25 | 3.9642 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | ул. Мира, 11 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | УЗ-26 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | ул. Кедровая, 6 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | УЗ-27 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | ул. Мира, 11 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | УЗ-28 | 3.9650 | 0.2522 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | ул. Мира, 13 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | УЗ-29 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | ул. Кедровая, 6А | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | УЗ-30 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | ул. Кедровая, 6А | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | УЗ-31 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-32 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-33 | 3.9659 | 0.2522 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | ул. Кедровая, 10 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | УЗ-34 | 3.9640 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | ул. Мира, 17 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | УЗ-35 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | ул. Кедровая, 12 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | УЗ-36 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 |  | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 | УЗ-37 | 3.9653 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | УЗ-92 | 3.9653 | 0.2522 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-123 | 6.0686 | 0.1648 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | УЗ-124 | 6.0619 | 0.1650 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | ул. Мира, 3 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | УЗ-125 | 6.0752 | 0.1646 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-126 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | ул. Высокая, 5 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | Высокая улица, 5 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-127 | 6.0642 | 0.1649 |  | 0.0033 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | ул. Высокая, 7 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | УЗ-128 | 6.0754 | 0.1646 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-129 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-130 | 5.1995 | 0.1923 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | ул. Болотная, 13 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | УЗ-131 | 3.9638 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-131 | УЗ-132 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-171 | 3.9618 | 0.2524 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | Скважина | 3.3205 | 0.3012 |  | 0.0057 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | УЗ-112 | 3.9607 | 0.2525 |  | 0.0035 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | ВОС | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | УЗ-113 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | ВОС | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | УЗ-114 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ВОС | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ТК-22 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-133 | 3.9596 | 0.2525 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | ул. Мира, 2 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | УЗ-134 | 3.9647 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | ул. Мира, 4 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | УЗ-135 | 3.9632 | 0.2523 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | ул. Мира, 6 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | УЗ-136 | 3.9631 | 0.2523 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | ул. Мира, 8 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | УЗ-137 | 3.9641 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | ул. Мира, 10 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | УЗ-138 | 3.9659 | 0.2521 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | ул. Мира, 10 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | УЗ-139 | 3.9627 | 0.2524 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | ул. Мира, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | УЗ-38 | 3.9632 | 0.2523 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | ул. Мира, 14 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | УЗ-39 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-40 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-8 | 3.9636 | 0.2523 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | ул. Мира, 18 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | УЗ-261 | 3.9638 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-4 | УЗ-54 | 6.7920 | 0.1472 |  | 0.0202 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | ТК-6 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-6 | ТК-7 | 5.1917 | 0.1926 |  | 0.0044 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ТК-8 | 5.1903 | 0.1927 |  | 0.0049 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | ТК-9 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-9 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.6760 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | УЗ-98 | 5.1848 | 0.1929 |  | 0.0068 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | УЗ-52 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | ТК-15 | 5.1981 | 0.1924 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-15 | УЗ-53 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-53 | ТК-16 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ТК-27 | 4.4363 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 10 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 9 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ТК-28 | 4.4364 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 8 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 7 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ТК-29 | 4.4368 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. Звёздная, 6 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. 55 лет Победы, 5 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ТК-30 | 4.4363 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. Звёздная, 4 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. 55 лет Победы, 3 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ТК-31 | 4.4365 | 0.2254 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. Звёздная, 2 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. 55 лет Победы, 1 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | УЗ-42 | 6.8445 | 0.1461 |  | 0.0067 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | ТК-10 | 4.4314 | 0.2257 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-10 | ул. Новая, 13 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | УЗ-43 | 6.8259 | 0.1465 |  | 0.0115 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-172 | 4.4360 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | ул. Кедровая, 20 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | УЗ-10 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-174 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Мира, 25 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | УЗ-11 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | УЗ-12 | 3.6766 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | ул. Мира, 23 | 3.6738 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | ул. Мира, 23 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | УЗ-175 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-13 | 3.6723 | 0.2723 |  | 0.0031 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-13 | ул. Кедровая, 20А | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-59 | 6.8683 | 0.1456 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-263 | 4.4356 | 0.2254 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Новая, 14 | 3.6714 | 0.2724 |  | 0.0038 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | УЗ-176 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | ул. Новая, 20 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | УЗ-185 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | ул. Лесная 9А | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | УЗ-44 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | ул. Новая, 22 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | УЗ-96 | 3.6727 | 0.2723 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Лесная, 5 | 3.6726 | 0.2723 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-60 | 6.8251 | 0.1465 |  | 0.0117 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | УЗ-61 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-62 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 6 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 4 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-63 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | ул. Новая, 10 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | УЗ-64 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-64 | УЗ-65 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | ул. Новая, 12 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | УЗ-66 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | ул. Новая, 8 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | УЗ-67 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 8 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 2/1 | 3.9638 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | ТК-21 | 6.8510 | 0.1460 |  | 0.0051 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | ул. Новая, 2/2 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-68 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | ул. Новая, 3 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | УЗ-69 | 3.9649 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | ул. Новая, 5 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | УЗ-70 | 3.9644 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | ул. Новая, 7 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | УЗ-71 | 3.9639 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 9 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 11 | 3.9633 | 0.2523 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-72 | 6.8604 | 0.1458 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-74 | 6.8488 | 0.1460 |  | 0.0056 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | ул. Новая, 1 | 3.6729 | 0.2723 |  | 0.0027 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | УЗ-75 | 6.8542 | 0.1459 |  | 0.0042 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | ТК-20 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 13 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 12 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | УЗ-76 | 6.8453 | 0.1461 |  | 0.0065 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-76 | УЗ-77 | 6.8653 | 0.1457 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-77 | УЗ-262 | 5.2030 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-275 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-79 | 5.2036 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-79 | УЗ-80 | 5.1996 | 0.1923 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | ул. Шокльная, 17 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | УЗ-81 | 5.1829 | 0.1929 |  | 0.0074 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | ул. Приозерная, 12 | 4.4390 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-82 | 4.4325 | 0.2256 |  | 0.0036 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | ул. Таежная, 8А | 3.3235 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-83 | 5.2038 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | УЗ-186 | 5.1972 | 0.1924 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 |  | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 | УЗ-187 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | Аптека | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | УЗ-188 | 5.1891 | 0.1927 |  | 0.0053 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-188 | УЗ-189 | 5.2015 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-189 | УЗ-190 | 4.4348 | 0.2255 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | ул. Школьная, 7 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | УЗ-202 | 4.1613 | 0.2403 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | ул. Школьная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | УЗ-203 | 3.9639 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | ул. Школьная, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | УЗ-204 | 3.9624 | 0.2524 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-204 | ул. Школьная, 1 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | УЗ-73 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-84 | УЗ-85 | 3.9653 | 0.2522 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-85 | УЗ-191 | 3.9646 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | ул. Таёжная, 6 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | УЗ-205 | 3.6732 | 0.2722 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | ул. Таёжная, 5 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | УЗ-206 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | ул. Таёжная, 4 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | УЗ-207 | 3.6704 | 0.2725 |  | 0.0045 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | ул. Таёжная, 2 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | УЗ-208 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-208 | ул. Таёжная, 1 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-276 | 5.1790 | 0.1931 |  | 0.0087 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | ул. Лесная, 2А | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | УЗ-177 | 5.1900 | 0.1927 |  | 0.0050 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | ул. Приозёрная, 1 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | УЗ-178 | 5.1945 | 0.1925 |  | 0.0035 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-193 | УЗ-194 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-195 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | УЗ-196 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | Комсомольская улица, 1/2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | ул. Комсомольская, 3А | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | ул. Комсомольская, 1/1 | 3.6708 | 0.2724 |  | 0.0042 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-197 | 4.4312 | 0.2257 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | ул. Комсомольская, 2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | УЗ-198 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-198 | УЗ-199 | 3.9648 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | ул. Комсомольская, 5 | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | УЗ-200 | 3.9642 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-200 | УЗ-201 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-201 | ул. Строителей, 12 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | ул. Комсомольская, 6 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | УЗ-41 | 6.8660 | 0.1456 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | улица Новая | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 4.1654 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-45 | УЗ-46 | 5.2012 | 0.1923 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | ул. 45 лет Победы, 20 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-47 | 5.2003 | 0.1923 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | ул. 45 лет Победы, 17 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | УЗ-48 | 5.1973 | 0.1924 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | ул. 45 лет Победы, 18 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | УЗ-94 | 4.4391 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 15 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 16 | 3.6737 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | УЗ-238 | 4.4283 | 0.2258 |  | 0.0054 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-238 | ул. Молодёжная, 8 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | Детский сад | 3.6675 | 0.2727 |  | 0.0066 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | УЗ-84 | 3.9635 | 0.2523 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | ул. Таежная, 8 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-50 | ул. Солнечная, 2 | 5.1936 | 0.1925 |  | 0.0038 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | УЗ-257 | 4.4314 | 0.2257 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 21 | 4.1655 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 22 | 4.1579 | 0.2405 |  | 0.0038 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-259 | 4.4316 | 0.2257 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 21 | 3.6766 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 22 | 3.6719 | 0.2723 |  | 0.0034 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 12 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 19 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-55 | 7.6230 | 0.1312 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-278 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 13 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 14 | 3.6717 | 0.2724 |  | 0.0035 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-169 | ул. Болотная, 1А | 3.3227 | 0.3010 |  | 0.0030 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | ул. 45 лет Победы, 3А | 3.9641 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | ул. Нагорная, 3 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-14 | ул. Кедровая, 16 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Кедровая, 14А | 3.3239 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | ул. Мира, 21 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Мира, 19 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | ул. Комсомольская, 4 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | улица Комсомольская, 10 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 12 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | УЗ-78 | 5.2027 | 0.1922 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | улица Шокльная, 19 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | УЗ-87 | 4.4362 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | ул. Новая, 16 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | УЗ-56 | 7.6248 | 0.1312 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | ул. 45 лет Победы, 2 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | УЗ-90 | 4.8201 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-140 | 4.8193 | 0.2075 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-91 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-91 | ул. Нагорная, 2 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | УЗ-93 | 3.9643 | 0.2522 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | ул. Кедровая, 14А | 3.3239 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | УЗ-14 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 22 | 3.3235 | 0.3009 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 20 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | УЗ-111 | 3.9620 | 0.2524 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | ул. Мира, 2б | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | УЗ-49 | 4.4306 | 0.2257 |  | 0.0044 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | ТК-14 | 4.4306 | 0.2257 |  | 0.0044 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ул. 55 лет Победы, 17 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. Звездная, 11 | 3.2325 | 0.3094 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. 55 лет Победы, 12 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | УЗ-173 | 4.4203 | 0.2262 |  | 0.0089 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | ул. Новая, 13 | 4.4402 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | УЗ-9 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | ул. Кедровая, 18 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ТК-3 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ул. Кедровая, 27 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Кедровая, 16А | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 14 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 16Б | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | УЗ-88 | 4.4368 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | ул. Новая, 18 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-96 | ул. Новая, 24 | 3.3239 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | УЗ-51 | 5.2020 | 0.1922 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | ул. Лесная, 18 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | СТО | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | КНС | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 |  | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Шокльная, 17А | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Таежная, 10 | 3.3233 | 0.3009 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | ул. Комсомольская, 8 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 | УЗ-86 | 5.1930 | 0.1926 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 |  | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | УЗ-192 | 5.1961 | 0.1925 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-193 | 5.1971 | 0.1924 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-179 | 4.1504 | 0.2409 |  | 0.0076 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | УЗ-180 | 4.1611 | 0.2403 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | УЗ-181 | 4.1606 | 0.2404 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | УЗ-184 | 4.1650 | 0.2401 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | УЗ-183 | 4.1615 | 0.2403 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 16 | 3.3218 | 0.3010 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | УЗ-182 | 4.1636 | 0.2402 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | ул. Комсомольская, 8/2 | 3.3233 | 0.3009 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | ул. Шокльная, 15 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №2 | УЗ-264 | 6.0752 | 0.1646 | 0.9988 | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | УЗ-245 | 6.0753 | 0.1646 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | ГРП | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-246 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | Хоз. постройка | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-247 | 5.1999 | 0.1923 |  | 0.0017 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | УЗ-248 | 4.4338 | 0.2255 |  | 0.0030 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | Хоз. постройка | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | ТК-44 | 4.4401 | 0.2252 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | УЗ-249 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-249 | Набережная улица, 8 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | ТК-45 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | ул. Набережная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | УЗ-273 | 4.4383 | 0.2253 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | ул. Набережная, 4 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | УЗ-271 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | Набережная улица, 3 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | ТК-50 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | ул. Набережная, 2 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | УЗ-301 | 4.4386 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | Набережная улица, 1 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | УЗ-251 | 4.4392 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | УЗ-252 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | УЗ-300 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | ТК-52 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | Центральная улица, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | УЗ-309 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | Центральная улица, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | ТК-54 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-55 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-57 | 4.4317 | 0.2256 |  | 0.0039 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-57 | ТК-58 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-253 | 4.4383 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-253 | УЗ-303 | 4.4280 | 0.2258 |  | 0.0055 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | Центральная улица, 1 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | УЗ-310 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-305 | 4.4403 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | ул. Зелёная, 2 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | УЗ-307 | 4.4389 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | ул. Зелёная, 3 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | УЗ-304 | 4.4392 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | улица Зеленая, 4 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | УЗ-274 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | ТК-47 | 5.1906 | 0.1927 |  | 0.0048 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | Набережная улица | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | ТК-48 | 5.2015 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | Набережная улица, 9А | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | ТК-49 | 5.2027 | 0.1922 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-250 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Пожарно-химическая станция | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Лесничество | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-256 | 5.1935 | 0.1925 |  | 0.0038 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | ТК-61 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | Набережная улица, 11А | 3.2326 | 0.3094 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | УЗ-240 | 3.9643 | 0.2523 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | Набережная улица, 12А | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | ТК-39 | 3.9614 | 0.2524 |  | 0.0031 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-39 | ТК-40 | 3.9634 | 0.2523 |  | 0.0020 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | УЗ-294 | 3.4157 | 0.2928 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | ТК-41 | 3.4135 | 0.2930 |  | 0.0034 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | Набережная улица, 15 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 17 | 3.4158 | 0.2928 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 21А | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-40 | УЗ-241 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | Набережная улица, 14 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | УЗ-291 | 3.9615 | 0.2524 |  | 0.0031 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | Набережная улица, 16 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | УЗ-243 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | Набережная улица, 16 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | УЗ-298 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-290 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-55 | ул. Зелёная, 1 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | УЗ-265 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | Хоз. постройка | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | ул. Центральная, 12 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | УЗ-289 | 3.6737 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | УЗ-292 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | ул. Набережная, 24 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 22 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-299 | 3.6734 | 0.2722 |  | 0.0023 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | УЗ-244 | 6.0741 | 0.1646 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | Котельная №2 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | Набережная улица, 20 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | ул. Набережная, 18А | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-242 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | УЗ-239 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | ул. Зелёная, 7а | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | УЗ-283 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | Набережная | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | УЗ-295 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | ул. Зелёная, 9 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | УЗ-285 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-285 | УЗ-286 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | ул. Зелёная, 18 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | УЗ-287 | 3.6760 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | УЗ-266 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-266 | УЗ-311 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | ул. Зелёная, 6 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | УЗ-312 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | ул. Зелёная, 6 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | УЗ-269 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ТК-42 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ТК-56 | 4.4372 | 0.2254 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ул. Набережная, 6 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | УЗ-270 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | ул. Набережная, 4 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ТК-46 | 4.4376 | 0.2253 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ул. Набережная, 7 | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0018 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | УЗ-272 | 4.4384 | 0.2253 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | ул. Набережная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 10 | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 8 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ТК-60 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ул. Зелёная, 3 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ТК-59 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | УЗ-306 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ул. Зелёная, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | ул. Зелёная, 3 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | УЗ-255 | 4.4399 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | ул. Зелёная, 2 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ТК-51 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ул. Центральная, 5 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ТК-53 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ул. Центральная | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 | УЗ-254 | 4.4342 | 0.2255 |  | 0.0028 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 |  | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-292 | ул. Набережная, 25 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 21 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Речная, 2А | 3.3178 | 0.3014 |  | 0.0089 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | УЗ-302 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | ул. Центральная, 14 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Центральная, 16 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | УЗ-308 | 4.4310 | 0.2257 |  | 0.0042 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | ул. Набережная, 2 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | Гараж | 4.1654 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | УЗ-168 | 3.6694 | 0.2725 |  | 0.0052 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-168 | ул. Центральная, 1 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 |  | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 | ул. Набережная, 11А | 3.2322 | 0.3094 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-284 | 3.6725 | 0.2723 |  | 0.0030 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-296 | 3.4140 | 0.2929 |  | 0.0029 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 15 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 16 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | ул. Зелёная, 16 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | УЗ-267 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | ул. Зелёная, 13 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | УЗ-268 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | ул. Зелёная, 12 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-297 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ул. Набережная, 16 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ТК-43 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ул. Набережная, 18 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | УЗ-288 | 3.6723 | 0.2723 |  | 0.0031 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | ул. Набережная, 20А | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | ТК-62 | 4.4342 | 0.2255 | 0.9983 | 0.0028 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | Гаражи | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-62 | ТК-63 | 7.6323 | 0.1310 |  | 0.0005 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-63 | 4.4310 | 0.2257 |  | 0.0042 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-65 | ТК-64 | 6.8660 | 0.1456 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | ТК-65 | 6.8694 | 0.1456 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | УЗ-313 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-316 | 6.8392 | 0.1462 |  | 0.0081 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-361 | 4.1641 | 0.2401 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-361 | УЗ-362 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-362 |  | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЦТП | УЗ-317 | 6.8507 | 0.1460 |  | 0.0051 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-66 | 6.8564 | 0.1458 |  | 0.0036 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-318 | 5.1968 | 0.1924 |  | 0.0027 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | ул. Северная, 13 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | УЗ-319 | 5.1967 | 0.1924 |  | 0.0027 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | Гаражи | 4.1637 | 0.2402 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | УЗ-320 | 5.2022 | 0.1922 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | УЗ-321 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | ул. Северная, 2 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | ул. Северная, 1 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-363 | 5.1939 | 0.1925 |  | 0.0037 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ул. Северная, 3 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ТК-71 | 5.1991 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-71 | УЗ-385 | 5.1987 | 0.1924 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-72 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 21 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 19 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ТК-73 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-73 | ул. Северная, 20 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-74 | 5.2043 | 0.1922 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-74 | УЗ-365 | 5.1921 | 0.1926 |  | 0.0043 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ул. Северная, 15 | 4.1652 | 0.2401 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ТК-75 | 5.1992 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 16 | 5.2035 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 22 | 4.1628 | 0.2402 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-388 | 5.2033 | 0.1922 |  | 0.0005 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-366 | ул. Северная, 17 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | УЗ-322 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-322 | ул. Северная, 1а | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ТК-76 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ТК-67 | 5.2024 | 0.1922 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ул. Юбилейная, 15 | 4.4286 | 0.2258 |  | 0.0053 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-63 | ТК-68 | 4.4332 | 0.2256 |  | 0.0033 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-69 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 7 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 10 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | УЗ-323 | 4.4367 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-324 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-324 | ул. Северная, 8 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-325 | 4.4390 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | ул. Северная, 11 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | УЗ-326 | 4.4354 | 0.2255 |  | 0.0023 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 9 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 12 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-70 | 4.4263 | 0.2259 |  | 0.0063 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-327 | 4.4375 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | ул. Северная, 6 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | УЗ-376 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-329 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 4 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 3 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.0024 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-330 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | ул. Северная, 5 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | УЗ-331 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | ул. Новосёлов, 1 | 3.6720 | 0.2723 |  | 0.0033 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | УЗ-332 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-332 | ул. Северная, 4 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-333 | 3.6737 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 3.2319 | 0.3094 |  | 0.0024 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-334 | УЗ-335 | 5.1946 | 0.1925 |  | 0.0035 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-335 | УЗ-336 | 5.1877 | 0.1928 |  | 0.0058 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-336 | УЗ-337 | 5.2043 | 0.1921 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-337 | УЗ-338 | 5.2022 | 0.1922 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-339 | 4.4313 | 0.2257 |  | 0.0041 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-339 | УЗ-340 | 4.4332 | 0.2256 |  | 0.0033 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-341 | 4.1631 | 0.2402 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 7 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 10 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | УЗ-342 | 4.1624 | 0.2402 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-343 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-343 | ул. Северная, 8 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-344 | 4.1642 | 0.2401 |  | 0.0007 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | ул. Северная, 11 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | УЗ-345 | 4.1612 | 0.2403 |  | 0.0022 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 9 | 3.2323 | 0.3094 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 12 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-346 | 4.4263 | 0.2259 |  | 0.0063 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-346 | УЗ-347 | 4.4377 | 0.2253 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | ул. Северная, 6 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | УЗ-375 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-349 | 3.2325 | 0.3094 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-349 | ул. Новоселов, 3 | 3.1256 | 0.3199 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-350 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | ул. Северная, 5 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | УЗ-351 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | ул. Новосёлов, 1 | 3.2315 | 0.3095 |  | 0.0030 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | УЗ-352 | 4.4372 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-352 | ул. Северная, 4 | 3.1258 | 0.3199 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-354 | 5.1965 | 0.1924 |  | 0.0028 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | ул. Северная, 1 | 4.1634 | 0.2402 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-367 | 4.1597 | 0.2404 |  | 0.0029 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | ул. Северная, 3 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | УЗ-386 | 4.4327 | 0.2256 |  | 0.0035 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-370 | 3.6721 | 0.2723 |  | 0.0032 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-387 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-369 | ул. Северная, 17 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | ул. Северная, 15 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | УЗ-371 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 16 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 22 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-372 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 21 | 3.2324 | 0.3094 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 19 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | УЗ-389 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-355 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | ул. Северная, 13 | 3.2325 | 0.3094 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | УЗ-356 | 4.4354 | 0.2255 |  | 0.0023 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ул. Северная, 14 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-356 | УЗ-357 | 4.4390 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | ул. Северная, 14 | 3.2326 | 0.3093 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | УЗ-358 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 2 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 1А | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная №3 | УЗ-373 | 6.8690 | 0.1456 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | ЦТП | 6.8650 | 0.1457 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | Котельная №3 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-76 | УЗ-374 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 18 | 4.4405 | 0.2252 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 16 | 4.4316 | 0.2257 |  | 0.0040 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-364 | 5.2003 | 0.1923 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-368 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | ул. Северная, 18 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | ул. Северная, 18 | 4.1654 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | УЗ-369 | 3.6709 | 0.2724 |  | 0.0042 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | УЗ-366 | 4.4290 | 0.2258 |  | 0.0051 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-389 | ул. Северная, 20 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | УЗ-348 | 4.4406 | 0.2252 |  | 0.0000 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | УЗ-328 | 4.4406 | 0.2252 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | ул. Новосёлов, 5 | 3.2315 | 0.3095 |  | 0.0030 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | ул. Новосёлов, 5 | 3.4138 | 0.2929 |  | 0.0031 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | 5.1561 | 0.1939 | 0.9991 | 0.0164 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК КОС | Уз1\* | 6.0567 | 0.1651 |  | 0.0055 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-2 | 5.1725 | 0.1933 |  | 0.0109 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | УЗ-3 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-3 | УЗ-4 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-4 | ул. Новая, 3 | 3.4013 | 0.2940 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | ТК-1 | 5.2008 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-1 | УЗ-5 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ул. Новая, 7 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-10 | 15.4334 | 0.0648 |  | 0.0019 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | ул. Новая, 4 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-10.1 | 4.4352 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-6 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-6 | ТК-3 | 4.4365 | 0.2254 |  | 0.0018 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-3 | УЗ-7 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | ул. Новая, 15 | 3.4011 | 0.2940 |  | 0.0005 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | УЗ-8 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-8 | ул. Новая, 17 | 3.4012 | 0.2940 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-11 | 4.4375 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | ул. Новая, 6 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | УЗ-12 | 4.4364 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-12 | ТК-5 | 4.4360 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-5 | ул. Новая, 10 | 3.4011 | 0.2940 |  | 0.0005 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-15 | 5.2000 | 0.1923 |  | 0.0016 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | Перем.3 | 4.4401 | 0.2252 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | Столовая | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | ИП Эшмеева, Магазин "Натали" | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | УЗ-17 | 5.1843 | 0.1929 |  | 0.0069 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-18 | 4.4355 | 0.2255 |  | 0.0023 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-19 | 5.1917 | 0.1926 |  | 0.0044 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-20 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-22 | 5.1997 | 0.1923 |  | 0.0017 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | Перем.1 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.1 | УЗ-24 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | ул. Нефтяников, д. 1 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | УЗ-25 | 5.1984 | 0.1924 |  | 0.0022 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | ул. Нефтяников, д. 3 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | УЗ-26 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-26 | Перем.2 | 4.4399 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.2 | ул. Нефтяников, д. 15 | 4.4318 | 0.2256 |  | 0.0039 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.3 | УЗ-16 | 4.4368 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-20 | УЗ-21 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-21 | Фельдшерско-акушерский пункт | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-22 | УЗ-23 | 5.2021 | 0.1922 |  | 0.0009 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-18 | ООО "Лилия" | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | ТК КОС | 5.2042 | 0.1922 |  | 0.0002 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1\* | Уз2\* | 5.2037 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2\* | УЗ-1 | 5.1797 | 0.1931 |  | 0.0085 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1\* | КНС | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2\* | КОС | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | ул. Нефтяников, д. 14 | 4.4301 | 0.2257 |  | 0.0046 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10.1 | ул. Новая, 2 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ТК-2 | 4.4363 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ул. Дорожников | ТК-78 | 7.6314 | 0.1310 | 0.9995 | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | ТК-79 | 6.0749 | 0.1646 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-80 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-80 | Балок, 60 | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | Хоз. постройка | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-81 | 5.1990 | 0.1923 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | ТК-82 | 4.1648 | 0.2401 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | Балок, 22 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | Балок, 59 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | ТК-83 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | Балок, 24 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | Балок, 57 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | УЗ-391 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-391 | Балок, 26 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-391 | УЗ-392 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-392 | Балок, 55 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-392 | УЗ-393 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-393 | Балок, 28 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-393 | УЗ-394 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-394 | Балок, 53 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-394 | УЗ-395 | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-395 | Балок, 30 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-395 | УЗ-396 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-396 | Балок, 51 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-396 | УЗ-397 | 3.9639 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-397 | Балок, 47 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-397 | УЗ-398 | 3.9667 | 0.2521 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-398 | Балок, 34 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-398 | УЗ-399 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-399 | Балок, 36 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-399 | УЗ-400 | 3.9666 | 0.2521 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-400 | Балок, 45 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-400 | УЗ-401 | 3.9654 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-401 | Балок, 38 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-401 | УЗ-402 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-402 | Балок, 40 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-402 | Балок, 41 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-80 | УЗ-403 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-403 | Балок, 58 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-403 | УЗ-404 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-404 | Балок, 56 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-404 | УЗ-405 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-405 | Балок, 63А | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-405 | УЗ-406 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-406 | Балок, 61 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-406 | УЗ-407 | 3.9669 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-407 | Балок, 54 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-407 | УЗ-408 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-408 | Хоз. постройка | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-408 | УЗ-409 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-409 | Балок, 52 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-409 | УЗ-410 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-410 | Балок, 62 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-410 | УЗ-411 | 3.9649 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-411 | УЗ-462 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-411 | УЗ-412 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-412 | Балок, 48 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-412 | УЗ-413 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-413 | Балок, 46 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-413 | УЗ-414 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-414 | Балок, 44 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-414 | Балок, 42 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | УЗ-415 | 5.2029 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-415 | Балок, 22 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-415 | ТК-84 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-84 | УЗ-416 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-416 | Балок, 20 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-416 | УЗ-417 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-417 | Балок, 21 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-417 | УЗ-418 | 3.9660 | 0.2521 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-418 | Балок, 18 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-418 | УЗ-419 | 3.9665 | 0.2521 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-419 | Балок, 23 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-419 | УЗ-420 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-420 | Балок, 16 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-420 | УЗ-421 | 3.9664 | 0.2521 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-421 | Балок, 25 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-421 | УЗ-422 | 3.9634 | 0.2523 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-422 | Балок, 29 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-422 | УЗ-423 | 3.9664 | 0.2521 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-423 | Балок, 31 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-423 | УЗ-424 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-424 | Балок, 12 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-424 | УЗ-425 | 3.9654 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | Балок, 10 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | Балок, 33 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | УЗ-426 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-426 | Балок, 8 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-426 | УЗ-427 | 3.9659 | 0.2521 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-427 | Балок, 35 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-427 | УЗ-428 | 3.9664 | 0.2521 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-428 | Балок, 6 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-428 | УЗ-429 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-429 | Балок, 4 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-429 | УЗ-430 | 3.9669 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-430 | Балок, 37 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-430 | УЗ-431 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 2 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 39 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 41А | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-84 | ТК-85 | 5.1989 | 0.1923 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | УЗ-432 | 5.2030 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-432 | Балок, 19 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-432 | УЗ-433 | 5.2029 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-433 | Балок, 17 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-433 | УЗ-434 | 5.2018 | 0.1922 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-434 | Гаражи | 4.1632 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-434 | УЗ-435 | 5.2042 | 0.1922 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-435 | Балок, 15 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-435 | УЗ-436 | 5.2001 | 0.1923 |  | 0.0016 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-436 | Балок, 13 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-436 | УЗ-437 | 5.2010 | 0.1923 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-437 | Балок, 11 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-437 | УЗ-438 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-438 | Балок, 9 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-438 | УЗ-439 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-439 | Балок, 9 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-439 | УЗ-440 | 5.2011 | 0.1923 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-440 | Балок, 7 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-440 | УЗ-441 | 5.2032 | 0.1922 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-441 | Балок, 5 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-441 | УЗ-442 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-442 | Гаражи | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-442 | УЗ-443 | 5.2036 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-443 | Балок, 5 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-443 | УЗ-444 | 5.2032 | 0.1922 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-444 | Балок, 3 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-444 | УЗ-445 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-445 | УЗ-446 | 4.1650 | 0.2401 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-446 | Гаражи | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-446 | Административное здание ДСУ-4 | 4.1582 | 0.2405 |  | 0.0037 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-445 | УЗ-447 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-447 | Балок, 1 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-447 | Балок, 1А | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | ТК-77 | 4.1599 | 0.2404 |  | 0.0029 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | Хоз. постройка | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | УЗ-390 | 4.1646 | 0.2401 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | РММ | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | Хоз. постройка | 3.6672 | 0.2727 |  | 0.0068 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | УЗ-448 | 5.1939 | 0.1925 |  | 0.0037 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-448 | Балок, 87 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-448 | ТК-86 | 5.2041 | 0.1922 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-86 | УЗ-449 | 3.9665 | 0.2521 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-449 | Балок, 77 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-449 | УЗ-450 | 3.9648 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-450 | УЗ-453 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-451 | Балок, 73 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-452 | УЗ-451 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-453 | УЗ-452 | 3.6760 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-453 | Балок, 72 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-452 | Балок, 74 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-451 | Балок,71 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-450 | УЗ-454 | 3.9645 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-454 | УЗ-455 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-455 | Балок,70 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-455 | УЗ-456 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-456 | Балок,68 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-456 | УЗ-457 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-457 | Балок, 69 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-457 | Балок, 67 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-454 | УЗ-458 | 3.9649 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-458 | УЗ-459 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-459 | Балок, 66 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-459 | УЗ-460 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-460 | Балок, 64 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-460 | УЗ-461 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-461 | Балок, 63 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-461 | Балок, 65 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-462 | Хоз. постройка | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-462 | Хоз. постройка | 3.2322 | 0.3094 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-86 | ТК-88 | 5.1973 | 0.1924 |  | 0.0026 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | УЗ-489 | 3.9664 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-489 | Балок | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-489 | УЗ-490 | 3.9666 | 0.2521 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-490 | УЗ-491 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-491 | Балок, 81 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-491 | УЗ-492 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-492 | Балок | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-492 | Балок, 82 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-490 | УЗ-493 | 3.9647 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-493 | УЗ-494 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | Балок, 83 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | Балок, 85 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | УЗ-463 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-463 | Балок, 84 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-463 | Балок, 86 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-493 | УЗ-495 | 3.9645 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-495 | УЗ-496 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-496 | Балок, 87 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-496 | УЗ-497 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-497 | Балок, 90 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-497 | УЗ-464 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-464 | Балок, 89 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-464 | УЗ-465 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-465 | Балок, 88 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-465 | Балок, 89 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-495 | УЗ-498 | 3.9648 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-498 | УЗ-466 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | Балок, 92 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | Балок, 93 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | УЗ-467 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-467 | Балок, 91 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-467 | Балок, 94 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-498 | УЗ-468 | 3.9648 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-468 | УЗ-469 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | Балок, 95 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | Балок, 97 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | УЗ-470 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-470 | Балок, 96 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-470 | Балок, 98 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-468 | УЗ-471 | 3.9649 | 0.2522 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-471 | УЗ-472 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-472 | Балок, 101 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-472 | УЗ-473 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-473 | Балок, 99 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-473 | УЗ-474 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-474 | Балок, 102 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-474 | Балок, 100 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-471 | УЗ-475 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-475 | Балок, 103А | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-475 | УЗ-476 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-476 | Балок, 132 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-476 | УЗ-477 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-477 | Балок, 130 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-477 | Балок, 131 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | ТК-89 | 5.2017 | 0.1922 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-89 | УЗ-505 | 5.1963 | 0.1924 |  | 0.0029 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-89 | УЗ-499 | 3.9667 | 0.2521 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | улица Дорожников, 113 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | УЗ-500 | 3.9645 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | улица Дорожников, 111 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | УЗ-501 | 3.9615 | 0.2524 |  | 0.0031 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | улица Дорожников, 107 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | УЗ-502 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | улица Дорожников, 107 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | УЗ-503 | 3.9651 | 0.2522 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | улица Дорожников, 105 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | УЗ-504 | 3.9652 | 0.2522 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | Хоз. постройка | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | улица Дорожников, 103 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | Двухквартирный жилой дом | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | УЗ-506 | 5.1992 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-507 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | улица Дорожников, 114 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | УЗ-508 | 5.2025 | 0.1922 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | ул. Дорожников, 112 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | УЗ-509 | 5.2037 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | ул. Дорожников, 115 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | УЗ-510 | 5.1996 | 0.1923 |  | 0.0018 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | Хоз. постройка | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | ул. Дорожников, 117 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | УЗ-511 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | ул. Дорожников, 110 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | УЗ-512 | 5.1983 | 0.1924 |  | 0.0022 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | ул. Дорожников, 108 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | УЗ-513 | 5.2039 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | ул. Дорожников, 119 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | УЗ-514 | 5.2016 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | ул. Дорожников, 106 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | УЗ-515 | 5.2039 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | ул. Дорожников, 121 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | УЗ-516 | 5.1999 | 0.1923 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 123 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 104 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-517 | 4.4350 | 0.2255 |  | 0.0025 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | Хоз. постройка | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | УЗ-518 | 4.4369 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | ул. Дорожников, 116 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | УЗ-519 | 4.4375 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | ул. Дорожников, 128 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | УЗ-520 | 4.4402 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | ул. Дорожников, 118 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | УЗ-521 | 4.4367 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | ул. Дорожников, 120 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | УЗ-522 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | ул. Дорожников, 127 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | УЗ-523 | 4.4398 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | УЗ-524 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | ул. Дорожников, 122 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | УЗ-525 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | ул. Дорожников, 126 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | УЗ-478 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | улица Дорожников, 124 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | УЗ-488 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 125 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 130а | 3.6738 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | ТК-90 | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 130 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 132а | 3.3210 | 0.3011 |  | 0.0051 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная ул. Привокзальная | УЗ-556 | 10.7764 | 0.0928 | 0.9984 | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-212 | Хоз. постройка | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-549 | 3.9585 | 0.2526 |  | 0.0048 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | Жилой вагон | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | УЗ-209 | 3.9646 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | Водонап. башня | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | УЗ-210 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-214 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Пожарная часть-29 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Гаражи боксового типа | 3.9619 | 0.2524 |  | 0.0029 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-211 | 4.1615 | 0.2403 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-561 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-541 | 4.1650 | 0.2401 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Стройцех | 3.9667 | 0.2521 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Кузнечный цех | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-551 | 6.0681 | 0.1648 |  | 0.0022 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | Вагон | 3.4166 | 0.2927 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | УЗ-552 | 6.0563 | 0.1651 |  | 0.0056 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-552 | УЗ-553 | 6.0680 | 0.1648 |  | 0.0023 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | Пекарня | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | УЗ-563 | 6.0690 | 0.1648 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | ТК-94 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | Гараж | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | УЗ-533 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | УЗ-542 | 6.0635 | 0.1649 |  | 0.0035 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 14 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 11 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | УЗ-544 | 6.0684 | 0.1648 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | ул. Привокзальная, 13 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | УЗ-547 | 6.0525 | 0.1652 |  | 0.0067 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ул. Привокзальная, 12 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ТК-95 | 6.0697 | 0.1648 |  | 0.0018 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | ул. Привокзальная, 1 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | УЗ-102 | 6.0633 | 0.1649 |  | 0.0036 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | ТК-92 | 4.1653 | 0.2401 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 9 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 10 | 3.6724 | 0.2723 |  | 0.0030 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | УЗ-539 | 6.0665 | 0.1648 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | ул. Привокзальная, 2 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | УЗ-538 | 5.1991 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | ул. Привокзальная, 3 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | УЗ-110 | 5.1968 | 0.1924 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-558 | 4.1627 | 0.2402 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 7 | 4.1653 | 0.2401 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 8 | 3.6707 | 0.2724 |  | 0.0042 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-559 | 5.1929 | 0.1926 |  | 0.0040 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Привокзальная, 4 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Юбилейная, 1 | 4.1594 | 0.2404 |  | 0.0031 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | УЗ-530 | 5.2000 | 0.1923 |  | 0.0016 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | ул. Привокзальная, 5 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | УЗ-532 | 5.1876 | 0.1928 |  | 0.0058 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ул. Привокзальная, 6 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ТК-87 | 5.1914 | 0.1926 |  | 0.0045 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 3 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ТК-91 | 5.1986 | 0.1924 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-528 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 6 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 4 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-535 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-485 | 3.4167 | 0.2927 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | ул. Юбилейная, 5 | 3.4165 | 0.2927 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | Хоз. постройка | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-560 | 3.6697 | 0.2725 |  | 0.0050 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | ВОС | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | Скважина | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-486 | 5.1934 | 0.1926 |  | 0.0039 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | ул. Юбилейная, 8 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | УЗ-487 | 5.2008 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | ул. Юбилейная, 7 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | УЗ-377 | 5.1990 | 0.1923 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | ул. Юбилейная, 10 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | УЗ-379 | 5.2006 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | ул. Юбилейная, 9 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | УЗ-383 | 5.2019 | 0.1922 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | ул. Юбилейная, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | УЗ-381 | 5.1992 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 11 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 14 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-554 | УЗ-555 | 4.4288 | 0.2258 |  | 0.0052 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-555 | УЗ-557 | 4.4369 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-557 | УЗ-564 | 4.4373 | 0.2254 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 14 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 11 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | УЗ-545 | 4.1627 | 0.2402 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | ул. Привокзальная, 13 | 3.1262 | 0.3199 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | УЗ-546 | 4.1566 | 0.2406 |  | 0.0045 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-546 | УЗ-548 | 4.1632 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | ул. Привокзальная, 1 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | УЗ-99 | 4.1609 | 0.2403 |  | 0.0024 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-534 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 9 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 10 | 3.3229 | 0.3009 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-101 | 4.1613 | 0.2403 |  | 0.0022 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | УЗ-103 | 4.4348 | 0.2255 |  | 0.0026 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | ул. Привокзальная, 3 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | УЗ-105 | 4.4352 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-106 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 7 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 8 | 3.3220 | 0.3010 |  | 0.0038 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-108 | 4.4330 | 0.2256 |  | 0.0034 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 4 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | УЗ-529 | 4.1632 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | ул. Привокзальная, 5 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | УЗ-531 | 4.1560 | 0.2406 |  | 0.0048 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | ул. Привокзальная, 6 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | УЗ-483 | 4.1583 | 0.2405 |  | 0.0036 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 16 | 3.6728 | 0.2723 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 3 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | УЗ-526 | 4.1622 | 0.2403 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-536 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | УЗ-480 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-480 | ул. Юбилейная, 5 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-527 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 6 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 4 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-481 | 4.1594 | 0.2404 |  | 0.0031 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | ул. Юбилейная, 8 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | УЗ-482 | 4.1634 | 0.2402 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | ул. Юбилейная, 7 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | УЗ-378 | 4.1626 | 0.2402 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | ул. Юбилейная, 10 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | УЗ-380 | 4.1633 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | ул. Юбилейная, 9 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | УЗ-384 | 4.1639 | 0.2402 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | ул. Юбилейная, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | УЗ-382 | 4.1627 | 0.2402 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 11 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 14 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | ул. Привокзальная, 2 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ЦТП | УЗ-550 | 6.8678 | 0.1456 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-556 | ЦТП | 10.7760 | 0.0928 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | Цех | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-212 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-540 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-541 | УЗ-213 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-533 | Вокзал | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-562 | УЗ-543 | 4.1607 | 0.2403 |  | 0.0024 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-534 | УЗ-100 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-92 | УЗ-104 | 4.1642 | 0.2401 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-535 | УЗ-537 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-536 | УЗ-479 | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-537 | УЗ-484 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | Нежилое здание | 3.2305 | 0.3096 |  | 0.0045 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | УЗ-109 | 5.2015 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | ул. Привокзальная, 21 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | УЗ-107 | 6.0742 | 0.1646 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | ул. Привокзальная, 19 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ТК-93 | 5.9964 | 0.1668 |  | 0.0226 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ул. Привокзальная, 28 | 3.6628 | 0.2730 |  | 0.0100 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | УЗ-562 | 4.4026 | 0.2271 |  | 0.0164 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | ул. Привокзальная, 28 | 3.3177 | 0.3014 |  | 0.0090 |