СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ   
НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 7. Приложение 5. Гидравлические расчеты тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05\_ 1058601676957 \_86\_7

(Актуализация на 2024 год)

Приложение 5. Гидравлические расчеты тепловых сетей

Таблица П5.1 Гидравлические расчеты тепловых сетей

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №1 | УЗ-224 | 365.47 | -360.43 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 54.98 | 34.98 | 35.00 | 104.81 | 104.81 | 84.81 | 84.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 | УЗ-225 | 364.48 | -359.43 | 0.02 | 0.02 | 54.98 | 55.07 | 35.11 | 34.98 | 104.81 | 104.79 | 84.83 | 84.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-226 | 26.08 | -25.54 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 55.46 | 35.52 | 35.11 | 104.79 | 104.78 | 84.84 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-226 | УЗ-159 | 26.08 | -25.55 | 0.04 | 0.03 | 55.46 | 56.96 | 37.08 | 35.52 | 104.78 | 104.75 | 84.87 | 84.84 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | УЗ-160 | 9.09 | -8.94 | 0.12 | 0.11 | 56.96 | 56.82 | 37.17 | 37.08 | 104.75 | 104.63 | 84.98 | 84.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | Гараж больницы | 1.28 | -1.28 | 0.12 | 0.12 | 56.82 | 56.70 | 37.30 | 37.17 | 104.63 | 104.51 | 85.11 | 84.98 |
| Котельная №1, ул. Молодежн ая, 1а | УЗ-160 | УЗ-161 | 7.81 | -7.67 | 0.01 | 0.01 | 56.82 | 56.65 | 37.02 | 37.17 | 104.63 | 104.62 | 84.99 | 84.98 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | Комната отдыха водителей | 0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 56.65 | 56.65 | 37.03 | 37.02 | 104.62 | 104.62 | 85.00 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | УЗ-162 | 7.61 | -7.46 | 0.02 | 0.02 | 56.65 | 56.33 | 36.75 | 37.02 | 104.62 | 104.60 | 85.02 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-162 | ТК-23 | 7.61 | -7.46 | 0.14 | 0.13 | 56.33 | 56.19 | 36.88 | 36.75 | 104.60 | 104.46 | 85.15 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-23 | Транспортный проезд, 3 | 7.61 | -7.46 | 0.57 | 0.55 | 56.19 | 55.40 | 37.21 | 36.88 | 104.46 | 103.89 | 85.70 | 85.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | ТК-25 | 16.95 | -16.64 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | 55.75 | 35.88 | 37.08 | 104.75 | 104.74 | 84.87 | 84.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-25 | ТК-26 | 16.94 | -16.65 | 0.00 | 0.00 | 55.75 | 55.52 | 35.66 | 35.88 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-1 | 14.64 | -14.36 | 0.25 | 0.25 | 55.52 | 55.01 | 35.64 | 35.66 | 104.74 | 104.49 | 85.12 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-1 | УЗ-1 | 14.64 | -14.37 | 0.10 | 0.09 | 55.01 | 54.90 | 35.72 | 35.64 | 104.49 | 104.39 | 85.21 | 85.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | Транспортный проезд, 3 | 2.76 | -2.54 | 0.05 | 0.05 | 54.90 | 54.98 | 35.90 | 35.72 | 104.39 | 104.34 | 85.26 | 85.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | УЗ-2 | 11.88 | -11.83 | 0.04 | 0.04 | 54.90 | 54.88 | 35.78 | 35.72 | 104.39 | 104.35 | 85.25 | 85.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | Гаражи | 1.28 | -1.28 | 0.78 | 0.78 | 54.88 | 53.89 | 36.36 | 35.78 | 104.35 | 103.57 | 86.04 | 85.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | УЗ-3 | 10.60 | -10.55 | 0.10 | 0.10 | 54.88 | 54.88 | 35.98 | 35.78 | 104.35 | 104.25 | 85.35 | 85.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | КНС | 0.73 | -0.73 | 0.09 | 0.09 | 54.88 | 54.86 | 36.13 | 35.98 | 104.25 | 104.17 | 85.44 | 85.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | УЗ-4 | 9.86 | -9.82 | 0.12 | 0.12 | 54.88 | 55.21 | 36.54 | 35.98 | 104.25 | 104.14 | 85.47 | 85.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | УЗ-7 | 4.24 | -4.21 | 0.03 | 0.03 | 55.21 | 55.00 | 36.38 | 36.54 | 104.14 | 104.11 | 85.49 | 85.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | Транспортный проезд, 1 | 5.62 | -5.61 | 0.35 | 0.34 | 55.21 | 54.79 | 36.81 | 36.54 | 104.14 | 103.79 | 85.81 | 85.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | Нежилое здание | 0.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 55.52 | 55.61 | 35.75 | 35.66 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-2 | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.52 | 55.42 | 35.56 | 35.66 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-2 | УЗ-5 | 2.00 | -1.99 | 0.01 | 0.01 | 55.42 | 55.54 | 35.68 | 35.56 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-5 | УЗ-6 | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.54 | 55.57 | 35.72 | 35.68 | 104.74 | 104.73 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-6 | УЗ-163 | 2.00 | -1.99 | 0.03 | 0.03 | 55.57 | 55.87 | 36.07 | 35.72 | 104.73 | 104.71 | 84.91 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-163 | УЗ-164 | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | 55.83 | 36.04 | 36.07 | 104.71 | 104.70 | 84.91 | 84.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-164 | УЗ-165 | 2.00 | -1.99 | 0.01 | 0.01 | 55.83 | 55.92 | 36.15 | 36.04 | 104.70 | 104.69 | 84.92 | 84.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-165 | Гараж СЛПК | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.92 | 55.88 | 36.12 | 36.15 | 104.69 | 104.69 | 84.93 | 84.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | ТК-36 | 324.26 | -320.13 | 0.20 | 0.19 | 55.07 | 54.93 | 35.36 | 35.11 | 104.79 | 104.59 | 85.02 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-36 | ТК-37 | 324.26 | -320.14 | 0.97 | 0.94 | 54.93 | 54.36 | 36.69 | 35.36 | 104.59 | 103.63 | 85.96 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | УЗ-227 | 22.07 | -22.01 | 0.25 | 0.24 | 54.36 | 54.31 | 37.14 | 36.69 | 103.63 | 103.38 | 86.21 | 85.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-227 | УЗ-228 | 22.07 | -22.01 | 0.09 | 0.09 | 54.31 | 54.28 | 37.29 | 37.14 | 103.38 | 103.29 | 86.30 | 86.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-228 | УЗ-229 | 22.07 | -22.01 | 0.04 | 0.04 | 54.28 | 54.25 | 37.32 | 37.29 | 103.29 | 103.26 | 86.33 | 86.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | Молодёжная улица, 2 | 3.64 | -3.63 | 0.19 | 0.19 | 53.50 | 53.32 | 38.17 | 37.97 | 102.53 | 102.34 | 87.19 | 87.00 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-229 | УЗ-215 | 22.07 | -22.01 | 3.36 | 3.34 | 54.25 | 50.80 | 40.57 | 37.32 | 103.26 | 99.90 | 89.67 | 86.33 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-215 | Молодёжная улица, 12 | 22.06 | -22.01 | 1.47 | 1.47 | 50.80 | 49.31 | 42.02 | 40.57 | 99.90 | 98.43 | 91.14 | 89.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 4.33 | -4.32 | 0.34 | 0.34 | 49.90 | 49.39 | 41.91 | 41.73 | 98.84 | 98.49 | 91.01 | 90.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | ТК-38 | 302.19 | -298.13 | 0.19 | 0.19 | 54.36 | 54.38 | 37.10 | 36.69 | 103.63 | 103.43 | 86.15 | 85.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-281 | 7.28 | -7.05 | 0.91 | 0.85 | 54.38 | 53.50 | 37.97 | 37.10 | 103.43 | 102.53 | 87.00 | 86.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-230 | 291.40 | -287.58 | 0.78 | 0.76 | 54.38 | 53.57 | 37.82 | 37.10 | 103.43 | 102.66 | 86.91 | 86.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | ул. 45 лет Победы, 5 | 4.55 | -4.27 | 0.12 | 0.10 | 52.48 | 52.58 | 37.98 | 37.67 | 102.18 | 102.07 | 87.47 | 87.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-230 | УЗ-277 | 291.39 | -287.59 | 0.18 | 0.17 | 53.57 | 53.35 | 37.95 | 37.82 | 102.66 | 102.48 | 87.08 | 86.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | ул. 45 лет Победы, 6 | 5.10 | -4.77 | 0.26 | 0.23 | 52.94 | 52.73 | 38.12 | 37.83 | 102.33 | 102.07 | 87.46 | 87.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | УЗ-170 | 278.28 | -274.84 | 0.15 | 0.15 | 52.94 | 52.48 | 37.67 | 37.83 | 102.33 | 102.18 | 87.37 | 87.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | УЗ-258 | 11.79 | -11.36 | 0.45 | 0.42 | 52.11 | 51.63 | 37.91 | 37.52 | 102.07 | 101.62 | 87.90 | 87.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | ТК-17 | 261.93 | -259.22 | 0.26 | 0.25 | 52.11 | 51.26 | 37.19 | 37.52 | 102.07 | 101.81 | 87.74 | 87.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | УЗ-57 | 19.69 | -19.44 | 0.09 | 0.08 | 51.26 | 51.30 | 37.40 | 37.19 | 101.81 | 101.72 | 87.82 | 87.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ул. 45 лет Победы, 1 | 0.52 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 51.30 | 51.28 | 37.42 | 37.40 | 101.72 | 101.70 | 87.84 | 87.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ТК-18 | 19.16 | -18.91 | 0.05 | 0.05 | 51.30 | 51.33 | 37.51 | 37.40 | 101.72 | 101.68 | 87.86 | 87.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | ул. Нагорная, 1 | 0.44 | -0.44 | 0.22 | 0.22 | 51.33 | 51.20 | 37.82 | 37.51 | 101.68 | 101.46 | 88.08 | 87.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | УЗ-58 | 18.72 | -18.48 | 0.17 | 0.16 | 51.33 | 51.17 | 37.69 | 37.51 | 101.68 | 101.51 | 88.03 | 87.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | ул. Высокая, 4 | 1.19 | -1.15 | 0.84 | 0.78 | 51.17 | 50.45 | 38.59 | 37.69 | 101.51 | 100.67 | 88.81 | 88.03 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | УЗ-89 | 17.54 | -17.33 | 0.02 | 0.02 | 51.17 | 51.08 | 37.64 | 37.69 | 101.51 | 101.49 | 88.05 | 88.03 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | ул. Высокая, 6 | 0.98 | -0.93 | 0.56 | 0.51 | 51.00 | 50.27 | 38.05 | 37.71 | 101.41 | 100.85 | 88.63 | 88.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | УЗ-141 | 15.34 | -15.19 | 0.07 | 0.07 | 51.00 | 51.11 | 37.95 | 37.71 | 101.41 | 101.35 | 88.19 | 88.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | ул. Нагорная, 7 | 2.85 | -2.85 | 0.45 | 0.45 | 51.11 | 50.76 | 38.50 | 37.95 | 101.35 | 100.90 | 88.64 | 88.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | УЗ-142 | 12.49 | -12.34 | 0.02 | 0.02 | 51.11 | 51.10 | 37.99 | 37.95 | 101.35 | 101.32 | 88.21 | 88.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | ул. Высокая, 8 | 0.89 | -0.89 | 0.38 | 0.38 | 51.10 | 50.59 | 38.23 | 37.99 | 101.32 | 100.95 | 88.59 | 88.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | УЗ-143 | 11.60 | -11.46 | 0.02 | 0.02 | 51.10 | 51.13 | 38.06 | 37.99 | 101.32 | 101.30 | 88.23 | 88.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | Балок | 0.19 | -0.19 | 0.02 | 0.02 | 51.13 | 51.23 | 38.19 | 38.06 | 101.30 | 101.29 | 88.25 | 88.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | УЗ-144 | 11.41 | -11.27 | 0.01 | 0.01 | 51.13 | 51.14 | 38.09 | 38.06 | 101.30 | 101.29 | 88.24 | 88.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | ул. Высокая, 10 | 0.83 | -0.80 | 0.43 | 0.40 | 51.14 | 50.52 | 38.31 | 38.09 | 101.29 | 100.86 | 88.65 | 88.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | УЗ-145 | 10.58 | -10.47 | 0.01 | 0.01 | 51.14 | 51.17 | 38.15 | 38.09 | 101.29 | 101.28 | 88.26 | 88.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | ул. Высокая, 10 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 51.13 | 38.12 | 38.15 | 101.28 | 101.27 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | УЗ-146 | 10.46 | -10.35 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 51.17 | 38.16 | 38.15 | 101.28 | 101.27 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | ул. Нагорная, 9 | 0.31 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 51.36 | 38.35 | 38.16 | 101.27 | 101.27 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | УЗ-147 | 10.15 | -10.04 | 0.02 | 0.02 | 51.17 | 51.24 | 38.27 | 38.16 | 101.27 | 101.25 | 88.28 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 1.04 | -1.02 | 0.60 | 0.58 | 51.24 | 50.72 | 38.93 | 38.27 | 101.25 | 100.65 | 88.86 | 88.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.24 | 51.31 | 38.34 | 38.27 | 101.25 | 101.25 | 88.28 | 88.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | УЗ-148 | 9.07 | -8.98 | 0.01 | 0.01 | 51.24 | 51.31 | 38.36 | 38.27 | 101.25 | 101.24 | 88.29 | 88.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-149 | 2.91 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | 51.07 | 38.12 | 38.36 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | УЗ-150 | 1.51 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 51.14 | 38.19 | 38.12 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | ул. Высокая, 14 | 1.40 | -1.40 | 1.18 | 1.18 | 51.07 | 49.34 | 38.75 | 38.12 | 101.24 | 100.06 | 89.47 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | ул. Нагорная, 15 | 0.49 | -0.49 | 0.14 | 0.14 | 51.14 | 51.57 | 38.90 | 38.19 | 101.24 | 101.10 | 88.43 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | УЗ-151 | 1.02 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 51.14 | 51.54 | 38.59 | 38.19 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | УЗ-152 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 51.54 | 51.62 | 38.67 | 38.59 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Болотная, 11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 52.25 | 39.30 | 38.67 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | ул. Болотная, , 9 | 0.92 | -0.92 | 0.81 | 0.81 | 51.54 | 51.23 | 39.90 | 38.59 | 101.24 | 100.43 | 89.10 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Высокая, 7 | 0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 51.75 | 38.80 | 38.67 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-153 | 6.15 | -6.08 | 0.01 | 0.01 | 51.31 | 51.46 | 38.53 | 38.36 | 101.24 | 101.23 | 88.30 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 13 | 0.41 | -0.39 | 0.02 | 0.02 | 51.46 | 51.51 | 38.62 | 38.53 | 101.23 | 101.21 | 88.32 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 11 | 0.41 | -0.41 | 0.03 | 0.03 | 51.46 | 51.43 | 38.54 | 38.53 | 101.23 | 101.21 | 88.32 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | УЗ-154 | 5.33 | -5.28 | 0.01 | 0.01 | 51.46 | 51.82 | 38.89 | 38.53 | 101.23 | 101.23 | 88.30 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-155 | 2.02 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 51.88 | 38.96 | 38.89 | 101.23 | 101.23 | 88.31 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 5 | 1.07 | -1.07 | 0.04 | 0.04 | 51.88 | 52.51 | 39.67 | 38.96 | 101.23 | 101.19 | 88.35 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 7 | 0.95 | -0.95 | 0.06 | 0.06 | 51.88 | 52.54 | 39.73 | 38.96 | 101.23 | 101.17 | 88.36 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-156 | 3.31 | -3.27 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 51.86 | 38.95 | 38.89 | 101.23 | 101.22 | 88.31 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | ул. Болотная, 3 | 0.92 | -0.89 | 0.02 | 0.02 | 51.86 | 52.27 | 39.40 | 38.95 | 101.22 | 101.20 | 88.33 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | УЗ-157 | 2.39 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 51.86 | 51.87 | 38.96 | 38.95 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | ул. Нагорная, 8 | 0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 51.69 | 38.78 | 38.96 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | УЗ-158 | 2.18 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 51.93 | 39.02 | 38.96 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | ул. Болотная, 1 | 2.14 | -2.14 | 0.26 | 0.26 | 51.93 | 52.30 | 39.91 | 39.02 | 101.22 | 100.96 | 88.57 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | УЗ-169 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.93 | 52.22 | 39.31 | 39.02 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-231 | 14.13 | -13.76 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 55.06 | 35.10 | 35.11 | 104.79 | 104.79 | 84.83 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-232 | 7.81 | -7.46 | 0.01 | 0.01 | 55.06 | 55.13 | 35.20 | 35.10 | 104.79 | 104.77 | 84.84 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-232 | УЗ-233 | 7.81 | -7.46 | 0.02 | 0.02 | 55.13 | 55.29 | 35.40 | 35.20 | 104.77 | 104.75 | 84.86 | 84.84 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-233 | УЗ-234 | 7.81 | -7.46 | 0.08 | 0.07 | 55.29 | 55.75 | 36.00 | 35.40 | 104.75 | 104.68 | 84.93 | 84.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-282 | 0.97 | -0.96 | 0.64 | 0.64 | 55.75 | 55.08 | 36.61 | 36.00 | 104.68 | 104.04 | 85.57 | 84.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-235 | 6.85 | -6.50 | 0.01 | 0.01 | 55.75 | 55.84 | 36.11 | 36.00 | 104.68 | 104.67 | 84.94 | 84.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | ул. Молодёжная, 1 | 0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 55.84 | 55.78 | 36.07 | 36.11 | 104.67 | 104.66 | 84.95 | 84.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | УЗ-236 | 6.62 | -6.27 | 0.02 | 0.02 | 55.84 | 56.08 | 36.39 | 36.11 | 104.67 | 104.65 | 84.96 | 84.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | ул. 2-я Молодёжная, 2 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.08 | 55.82 | 36.14 | 36.39 | 104.65 | 104.64 | 84.96 | 84.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | УЗ-216 | 6.58 | -6.23 | 0.03 | 0.03 | 56.08 | 56.41 | 36.79 | 36.39 | 104.65 | 104.61 | 84.99 | 84.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-217 | 1.05 | -1.05 | 0.14 | 0.14 | 56.41 | 56.27 | 36.92 | 36.79 | 104.61 | 104.48 | 85.13 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 56.27 | 56.11 | 36.77 | 36.92 | 104.48 | 104.47 | 85.13 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 0.93 | -0.93 | 0.17 | 0.17 | 56.27 | 56.07 | 37.06 | 36.92 | 104.48 | 104.31 | 85.30 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | ул. 2-я Молодёжная, 4 | 1.14 | -1.12 | 0.56 | 0.54 | 56.41 | 55.89 | 37.37 | 36.79 | 104.61 | 104.05 | 85.53 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-218 | 4.39 | -4.07 | 0.02 | 0.02 | 56.41 | 56.82 | 37.24 | 36.79 | 104.61 | 104.59 | 85.01 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | ул. Молодёжная, 5 | 0.36 | -0.32 | 0.07 | 0.06 | 56.82 | 56.43 | 36.98 | 37.24 | 104.59 | 104.52 | 85.07 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | УЗ-219 | 4.03 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 56.82 | 56.85 | 37.27 | 37.24 | 104.59 | 104.59 | 85.01 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | ул. 2-я Молодёжная, 6 | 0.78 | -0.78 | 0.29 | 0.29 | 56.85 | 56.60 | 37.60 | 37.27 | 104.59 | 104.30 | 85.30 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | УЗ-220 | 3.24 | -2.97 | 0.01 | 0.01 | 56.85 | 57.00 | 37.44 | 37.27 | 104.59 | 104.58 | 85.02 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | ул. Молодёжная, 7 | 0.43 | -0.39 | 0.08 | 0.07 | 57.00 | 56.24 | 36.82 | 37.44 | 104.58 | 104.50 | 85.08 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | УЗ-221 | 2.81 | -2.58 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 56.99 | 37.43 | 37.44 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | ул. 2-я Молодёжная, 8 | 0.51 | -0.29 | 0.13 | 0.04 | 56.99 | 57.15 | 37.76 | 37.43 | 104.58 | 104.45 | 85.06 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | УЗ-222 | 2.30 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | 56.99 | 56.91 | 37.35 | 37.43 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | ул. 2-я Молодёжная, 10 | 0.36 | -0.36 | 0.07 | 0.07 | 56.91 | 57.48 | 38.06 | 37.35 | 104.58 | 104.51 | 85.09 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | УЗ-223 | 1.94 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 56.91 | 56.89 | 37.33 | 37.35 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ул. Молодёжная, 9 | 0.65 | -0.65 | 0.19 | 0.19 | 56.89 | 55.97 | 36.79 | 37.33 | 104.58 | 104.39 | 85.21 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ТК-34 | 1.29 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 56.81 | 37.25 | 37.33 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 0.68 | -0.68 | 0.22 | 0.22 | 56.81 | 57.06 | 37.94 | 37.25 | 104.58 | 104.36 | 85.24 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. Молодёжная, 11 | 0.57 | -0.57 | 0.14 | 0.14 | 56.81 | 55.94 | 36.66 | 37.25 | 104.58 | 104.44 | 85.16 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | УЗ-279 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.81 | 56.77 | 37.21 | 37.25 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-279 | УЗ-280 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.77 | 56.75 | 37.19 | 37.21 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-280 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.75 | 56.84 | 37.28 | 37.19 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-237 | 6.31 | -6.30 | 0.29 | 0.29 | 55.06 | 54.63 | 35.27 | 35.10 | 104.79 | 104.49 | 85.13 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | Хоз. постройка | 3.79 | -3.79 | 7.09 | 7.06 | 55.72 | 49.04 | 44.87 | 37.41 | 103.98 | 96.90 | 92.73 | 85.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | УЗ-167 | 1.53 | -1.52 | 0.28 | 0.28 | 55.72 | 57.01 | 39.26 | 37.41 | 103.98 | 103.70 | 85.95 | 85.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-167 | Магазин-пекарня Радуга | 1.52 | -1.52 | 0.08 | 0.08 | 57.01 | 56.95 | 39.35 | 39.26 | 103.70 | 103.63 | 86.03 | 85.95 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | УЗ-166 | 5.32 | -5.31 | 0.51 | 0.55 | 54.63 | 55.72 | 37.41 | 35.27 | 104.49 | 103.98 | 85.67 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | Нефтяные ёмкости Котельная 1 | 0.99 | -0.99 | 0.41 | 0.41 | 54.63 | 53.86 | 35.31 | 35.27 | 104.49 | 104.08 | 85.53 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | ТК-19 | 242.23 | -239.80 | 0.32 | 0.32 | 51.26 | 51.26 | 37.84 | 37.19 | 101.81 | 101.48 | 88.06 | 87.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | ул. 45 лет Победы, 8 | 3.74 | -3.53 | 0.01 | 0.01 | 51.26 | 51.16 | 37.74 | 37.84 | 101.48 | 101.48 | 88.06 | 88.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-5 | 99.10 | -98.72 | 0.13 | 0.13 | 51.05 | 50.77 | 39.01 | 39.04 | 100.77 | 100.64 | 88.88 | 88.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-5 | ЦТП | 99.09 | -98.73 | 0.29 | 0.28 | 50.77 | 49.82 | 38.63 | 39.01 | 100.64 | 100.36 | 89.17 | 88.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЦТП | ТК-11 | 95.59 | -95.28 | 0.12 | 0.12 | 49.82 | 49.73 | 38.77 | 38.63 | 100.36 | 100.24 | 89.28 | 89.17 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ул. 45 лет Победы, 20 | 0.86 | -0.85 | 0.03 | 0.03 | 49.73 | 49.75 | 38.87 | 38.77 | 100.24 | 100.20 | 89.32 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ТК-12 | 67.91 | -67.66 | 0.06 | 0.06 | 49.73 | 49.86 | 39.02 | 38.77 | 100.24 | 100.18 | 89.34 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ул. 45 лет Победы, 17 | 12.95 | -12.92 | 0.37 | 0.37 | 49.86 | 49.52 | 39.42 | 39.02 | 100.18 | 99.81 | 89.71 | 89.34 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ТК-13 | 54.96 | -54.74 | 0.06 | 0.06 | 49.86 | 49.86 | 39.14 | 39.02 | 100.18 | 100.12 | 89.40 | 89.34 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | ул. 45 лет Победы, 18 | 18.12 | -18.09 | 0.17 | 0.17 | 49.86 | 49.63 | 39.23 | 39.14 | 100.12 | 99.96 | 89.56 | 89.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | УЗ-95 | 36.84 | -36.66 | 0.05 | 0.05 | 49.86 | 49.93 | 39.30 | 39.14 | 100.12 | 100.08 | 89.45 | 89.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 15 | 10.48 | -10.46 | 0.13 | 0.13 | 49.28 | 49.21 | 41.19 | 41.01 | 98.89 | 98.76 | 90.74 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 16 | 9.98 | -9.96 | 0.31 | 0.31 | 49.28 | 48.88 | 41.23 | 41.01 | 98.89 | 98.58 | 90.93 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ТК-35 | 4.80 | -4.69 | 0.05 | 0.05 | 49.28 | 49.90 | 41.73 | 41.01 | 98.89 | 98.84 | 90.67 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. Молодёжная, 8 | 0.37 | -0.37 | 0.01 | 0.01 | 49.90 | 49.94 | 41.78 | 41.73 | 98.84 | 98.83 | 90.67 | 90.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | УЗ-50 | 11.58 | -11.55 | 0.03 | 0.03 | 49.93 | 50.47 | 39.91 | 39.30 | 100.08 | 100.04 | 89.48 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-4 | 98.43 | -97.16 | 0.01 | 0.01 | 51.05 | 51.05 | 39.05 | 39.04 | 100.77 | 100.76 | 88.76 | 88.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | УЗ-16 | 238.49 | -236.27 | 0.70 | 0.69 | 51.26 | 51.05 | 39.01 | 37.84 | 101.48 | 100.78 | 88.74 | 88.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-15 | 197.53 | -195.89 | 0.01 | 0.01 | 51.05 | 51.05 | 39.04 | 39.01 | 100.78 | 100.77 | 88.76 | 88.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-17 | 40.95 | -40.39 | 0.05 | 0.04 | 51.05 | 51.17 | 39.22 | 39.01 | 100.78 | 100.74 | 88.79 | 88.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-17 | УЗ-18 | 40.94 | -40.40 | 0.02 | 0.02 | 51.17 | 51.15 | 39.23 | 39.22 | 100.74 | 100.72 | 88.80 | 88.79 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-19 | 3.45 | -3.29 | 0.00 | 0.00 | 51.15 | 51.14 | 39.23 | 39.23 | 100.72 | 100.72 | 88.81 | 88.80 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-19 | УЗ-20 | 3.45 | -3.29 | 0.05 | 0.05 | 51.14 | 50.94 | 39.14 | 39.23 | 100.72 | 100.66 | 88.86 | 88.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | ул. Кедровая, 3 | 1.14 | -1.04 | 1.22 | 1.01 | 50.94 | 49.54 | 39.96 | 39.14 | 100.66 | 99.44 | 89.86 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | УЗ-21 | 2.30 | -2.26 | 0.05 | 0.05 | 50.94 | 50.81 | 39.10 | 39.14 | 100.66 | 100.61 | 88.90 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | ул. Кедровая, 5 | 0.86 | -0.81 | 0.67 | 0.61 | 50.81 | 50.19 | 39.75 | 39.10 | 100.61 | 99.95 | 89.51 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | УЗ-22 | 1.45 | -1.44 | 0.02 | 0.02 | 50.81 | 51.02 | 39.34 | 39.10 | 100.61 | 100.60 | 88.92 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 7 | 0.96 | -0.96 | 0.82 | 0.82 | 51.02 | 50.35 | 40.32 | 39.34 | 100.60 | 99.77 | 89.74 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 9 | 0.49 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 51.14 | 39.47 | 39.34 | 100.60 | 100.59 | 88.92 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-23 | 37.49 | -37.10 | 0.01 | 0.01 | 51.15 | 51.09 | 39.20 | 39.23 | 100.72 | 100.71 | 88.82 | 88.80 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б | 0.41 | -0.41 | 0.12 | 0.12 | 51.09 | 50.99 | 39.33 | 39.20 | 100.71 | 100.59 | 88.93 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | Баня | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | 51.15 | 39.26 | 39.20 | 100.71 | 100.71 | 88.82 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б,2 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | 50.96 | 39.07 | 39.20 | 100.71 | 100.71 | 88.82 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | УЗ-24 | 37.01 | -36.62 | 0.04 | 0.04 | 51.09 | 50.57 | 38.76 | 39.20 | 100.71 | 100.67 | 88.86 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 0.34 | -0.34 | 0.02 | 0.02 | 50.57 | 50.52 | 38.74 | 38.76 | 100.67 | 100.65 | 88.87 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 1.62 | -1.61 | 1.83 | 1.82 | 50.57 | 48.80 | 40.63 | 38.76 | 100.67 | 98.84 | 90.67 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | УЗ-115 | 35.04 | -34.67 | 0.04 | 0.04 | 50.57 | 50.08 | 38.35 | 38.76 | 100.67 | 100.63 | 88.90 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | ул. Кедровая, 2 | 1.11 | -1.10 | 0.51 | 0.50 | 50.08 | 49.69 | 38.97 | 38.35 | 100.63 | 100.12 | 89.40 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | УЗ-116 | 33.93 | -33.57 | 0.02 | 0.02 | 50.08 | 50.16 | 38.46 | 38.35 | 100.63 | 100.61 | 88.91 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | ул. Высокая, 1 | 1.21 | -1.15 | 0.99 | 0.90 | 50.16 | 48.90 | 39.09 | 38.46 | 100.61 | 99.62 | 89.81 | 88.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | УЗ-117 | 32.71 | -32.42 | 0.01 | 0.01 | 50.16 | 50.34 | 38.66 | 38.46 | 100.61 | 100.60 | 88.92 | 88.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-118 | 13.36 | -13.26 | 0.27 | 0.26 | 50.34 | 50.16 | 39.01 | 38.66 | 100.60 | 100.33 | 89.18 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | ул. Мира, 5 | 0.75 | -0.73 | 0.51 | 0.48 | 50.16 | 50.25 | 40.10 | 39.01 | 100.33 | 99.82 | 89.67 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | УЗ-119 | 12.61 | -12.53 | 1.24 | 1.22 | 50.16 | 49.11 | 40.41 | 39.01 | 100.33 | 99.10 | 90.40 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-120 | 1.01 | -1.01 | 0.12 | 0.12 | 49.11 | 49.05 | 40.61 | 40.41 | 99.10 | 98.97 | 90.53 | 90.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7,2 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | 49.05 | 40.61 | 40.61 | 98.97 | 98.97 | 90.53 | 90.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7 | 0.97 | -0.97 | 0.52 | 0.52 | 49.05 | 48.92 | 41.52 | 40.61 | 98.97 | 98.45 | 91.05 | 90.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-121 | 11.60 | -11.52 | 0.92 | 0.91 | 49.11 | 48.19 | 41.34 | 40.41 | 99.10 | 98.17 | 91.32 | 90.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | ул. Мира, 9 | 1.26 | -1.26 | 1.09 | 1.08 | 48.19 | 47.58 | 42.89 | 41.34 | 98.17 | 97.09 | 92.40 | 91.32 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | УЗ-122 | 10.34 | -10.27 | 0.17 | 0.17 | 48.19 | 48.03 | 41.51 | 41.34 | 98.17 | 98.00 | 91.48 | 91.32 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | ул. Кедровая, 4 | 0.96 | -0.96 | 0.74 | 0.74 | 48.03 | 47.18 | 42.14 | 41.51 | 98.00 | 97.26 | 92.22 | 91.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | УЗ-25 | 9.38 | -9.30 | 0.46 | 0.45 | 48.03 | 47.75 | 42.15 | 41.51 | 98.00 | 97.54 | 91.94 | 91.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | ул. Мира, 11 | 1.10 | -1.10 | 0.85 | 0.85 | 47.75 | 47.39 | 43.49 | 42.15 | 97.54 | 96.69 | 92.79 | 91.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | УЗ-26 | 8.27 | -8.20 | 0.16 | 0.16 | 47.75 | 47.78 | 42.49 | 42.15 | 97.54 | 97.38 | 92.09 | 91.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | ул. Кедровая, 6 | 0.97 | -0.96 | 0.75 | 0.73 | 47.78 | 46.87 | 43.05 | 42.49 | 97.38 | 96.64 | 92.82 | 92.09 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | УЗ-27 | 7.30 | -7.24 | 0.09 | 0.08 | 47.78 | 47.83 | 42.71 | 42.49 | 97.38 | 97.30 | 92.18 | 92.09 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | ул. Мира, 11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 47.85 | 42.73 | 42.71 | 97.30 | 97.30 | 92.18 | 92.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | УЗ-28 | 7.26 | -7.20 | 0.19 | 0.19 | 47.83 | 47.94 | 43.20 | 42.71 | 97.30 | 97.11 | 92.37 | 92.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | ул. Мира, 13 | 0.95 | -0.95 | 0.61 | 0.61 | 47.94 | 47.87 | 44.36 | 43.20 | 97.11 | 96.49 | 92.98 | 92.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | УЗ-29 | 6.31 | -6.26 | 0.10 | 0.10 | 47.94 | 48.00 | 43.46 | 43.20 | 97.11 | 97.01 | 92.47 | 92.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | ул. Кедровая, 6А | 0.90 | -0.90 | 0.65 | 0.64 | 48.00 | 47.19 | 43.94 | 43.46 | 97.01 | 96.36 | 93.11 | 92.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | УЗ-30 | 5.41 | -5.36 | 0.08 | 0.08 | 48.00 | 48.14 | 43.75 | 43.46 | 97.01 | 96.93 | 92.54 | 92.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | ул. Кедровая, 6А | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.14 | 48.12 | 43.73 | 43.75 | 96.93 | 96.93 | 92.54 | 92.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | УЗ-31 | 5.37 | -5.32 | 0.08 | 0.08 | 48.14 | 48.28 | 44.05 | 43.75 | 96.93 | 96.85 | 92.62 | 92.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-32 | 0.96 | -0.92 | 0.22 | 0.20 | 48.28 | 48.17 | 44.36 | 44.05 | 96.85 | 96.63 | 92.82 | 92.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.17 | 48.48 | 44.67 | 44.36 | 96.63 | 96.63 | 92.82 | 92.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 0.92 | -0.88 | 0.43 | 0.39 | 48.17 | 48.30 | 45.30 | 44.36 | 96.63 | 96.21 | 93.21 | 92.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-33 | 4.41 | -4.40 | 0.04 | 0.04 | 48.28 | 48.41 | 44.26 | 44.05 | 96.85 | 96.81 | 92.66 | 92.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | ул. Кедровая, 10 | 1.03 | -1.03 | 0.83 | 0.83 | 48.41 | 47.22 | 44.73 | 44.26 | 96.81 | 95.98 | 93.49 | 92.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | УЗ-34 | 3.38 | -3.37 | 0.07 | 0.06 | 48.41 | 48.51 | 44.49 | 44.26 | 96.81 | 96.74 | 92.72 | 92.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | ул. Мира, 17 | 1.04 | -1.04 | 0.86 | 0.85 | 48.51 | 48.06 | 45.75 | 44.49 | 96.74 | 95.89 | 93.58 | 92.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | УЗ-35 | 2.34 | -2.33 | 0.01 | 0.01 | 48.51 | 48.47 | 44.48 | 44.49 | 96.74 | 96.73 | 92.74 | 92.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | ул. Кедровая, 12 | 0.93 | -0.93 | 0.68 | 0.68 | 48.47 | 47.55 | 44.91 | 44.48 | 96.73 | 96.05 | 93.41 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | УЗ-36 | 1.41 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 48.47 | 48.44 | 44.45 | 44.48 | 96.73 | 96.73 | 92.74 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 |  | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.44 | 48.46 | 44.47 | 44.45 | 96.73 | 96.73 | 92.74 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 | УЗ-37 | 1.37 | -1.36 | 0.01 | 0.01 | 48.44 | 48.39 | 44.42 | 44.45 | 96.73 | 96.72 | 92.75 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | УЗ-92 | 1.01 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 48.39 | 48.33 | 44.36 | 44.42 | 96.72 | 96.72 | 92.75 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-123 | 19.35 | -19.16 | 0.01 | 0.01 | 50.34 | 50.54 | 38.88 | 38.66 | 100.60 | 100.59 | 88.93 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 0.90 | -0.90 | 0.56 | 0.56 | 50.54 | 49.79 | 39.25 | 38.88 | 100.59 | 100.03 | 89.49 | 88.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.54 | 50.60 | 38.94 | 38.88 | 100.59 | 100.59 | 88.93 | 88.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | УЗ-124 | 18.41 | -18.23 | 0.01 | 0.01 | 50.54 | 51.06 | 39.41 | 38.88 | 100.59 | 100.59 | 88.94 | 88.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | ул. Мира, 3 | 1.13 | -1.13 | 0.49 | 0.49 | 51.06 | 50.92 | 40.24 | 39.41 | 100.59 | 100.10 | 89.42 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | УЗ-125 | 17.27 | -17.10 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 51.07 | 39.43 | 39.41 | 100.59 | 100.58 | 88.94 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-126 | 1.22 | -1.21 | 0.12 | 0.12 | 51.07 | 50.89 | 39.47 | 39.43 | 100.58 | 100.47 | 89.05 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | ул. Высокая, 5 | 0.26 | -0.26 | 0.01 | 0.01 | 50.89 | 50.84 | 39.44 | 39.47 | 100.47 | 100.46 | 89.06 | 89.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | Высокая улица, 5 | 0.96 | -0.96 | 0.59 | 0.58 | 50.89 | 49.80 | 39.56 | 39.47 | 100.47 | 99.88 | 89.64 | 89.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-127 | 16.06 | -15.89 | 0.01 | 0.01 | 51.07 | 51.63 | 39.99 | 39.43 | 100.58 | 100.58 | 88.94 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | ул. Высокая, 7 | 1.06 | -1.01 | 0.81 | 0.73 | 51.63 | 50.23 | 40.14 | 39.99 | 100.58 | 99.77 | 89.68 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | УЗ-128 | 14.99 | -14.88 | 0.00 | 0.00 | 51.63 | 51.66 | 40.02 | 39.99 | 100.58 | 100.58 | 88.94 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-129 | 1.34 | -1.34 | 0.11 | 0.11 | 51.66 | 51.60 | 40.19 | 40.02 | 100.58 | 100.47 | 89.06 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 51.65 | 40.25 | 40.19 | 100.47 | 100.46 | 89.06 | 89.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 1.30 | -1.30 | 0.51 | 0.51 | 51.60 | 51.44 | 41.06 | 40.19 | 100.47 | 99.95 | 89.57 | 89.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-130 | 13.65 | -13.54 | 0.02 | 0.01 | 51.66 | 52.12 | 40.52 | 40.02 | 100.58 | 100.56 | 88.96 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | ул. Болотная, 13 | 1.42 | -1.40 | 1.87 | 1.84 | 52.12 | 50.84 | 42.95 | 40.52 | 100.56 | 98.69 | 90.80 | 88.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | УЗ-131 | 12.23 | -12.14 | 0.88 | 0.86 | 52.12 | 51.98 | 42.11 | 40.52 | 100.56 | 99.69 | 89.82 | 88.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-131 | УЗ-132 | 12.23 | -12.14 | 0.38 | 0.37 | 51.98 | 51.84 | 42.72 | 42.11 | 99.69 | 99.31 | 90.19 | 89.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-171 | 4.87 | -4.86 | 0.23 | 0.23 | 51.84 | 52.55 | 43.89 | 42.72 | 99.31 | 99.08 | 90.42 | 90.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | Скважина | 0.24 | -0.24 | 0.18 | 0.18 | 53.03 | 53.03 | 45.15 | 44.79 | 98.87 | 98.69 | 90.81 | 90.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | УЗ-112 | 4.47 | -4.46 | 0.24 | 0.24 | 53.03 | 52.18 | 44.42 | 44.79 | 98.87 | 98.63 | 90.87 | 90.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | ВОС | 1.22 | -1.22 | 0.45 | 0.45 | 52.18 | 51.58 | 44.72 | 44.42 | 98.63 | 98.18 | 91.32 | 90.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | УЗ-113 | 3.25 | -3.24 | 0.02 | 0.02 | 52.18 | 52.16 | 44.43 | 44.42 | 98.63 | 98.61 | 90.88 | 90.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | ВОС | 1.83 | -1.82 | 0.55 | 0.55 | 52.16 | 51.48 | 44.84 | 44.43 | 98.61 | 98.07 | 91.43 | 90.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | УЗ-114 | 1.42 | -1.42 | 0.01 | 0.01 | 52.16 | 52.17 | 44.45 | 44.43 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ВОС | 1.34 | -1.34 | 0.36 | 0.36 | 52.17 | 51.61 | 44.60 | 44.45 | 98.61 | 98.25 | 91.24 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ТК-22 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 52.17 | 52.35 | 44.63 | 44.45 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-133 | 7.36 | -7.28 | 0.75 | 0.73 | 51.84 | 51.45 | 43.81 | 42.72 | 99.31 | 98.56 | 90.92 | 90.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | ул. Мира, 2 | 0.89 | -0.88 | 0.73 | 0.71 | 51.45 | 49.98 | 43.79 | 43.81 | 98.56 | 97.83 | 91.64 | 90.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | УЗ-134 | 6.47 | -6.40 | 0.18 | 0.18 | 51.45 | 50.77 | 43.49 | 43.81 | 98.56 | 98.38 | 91.10 | 90.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | ул. Мира, 4 | 1.19 | -1.18 | 1.32 | 1.32 | 50.77 | 48.38 | 43.74 | 43.49 | 98.38 | 97.06 | 92.42 | 91.10 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | УЗ-135 | 5.28 | -5.22 | 0.20 | 0.20 | 50.77 | 50.23 | 43.35 | 43.49 | 98.38 | 98.18 | 91.30 | 91.10 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | ул. Мира, 6 | 0.92 | -0.87 | 0.62 | 0.55 | 50.23 | 48.92 | 43.20 | 43.35 | 98.18 | 97.57 | 91.85 | 91.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | УЗ-136 | 4.36 | -4.35 | 0.14 | 0.14 | 50.23 | 50.22 | 43.61 | 43.35 | 98.18 | 98.04 | 91.43 | 91.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | ул. Мира, 8 | 0.58 | -0.58 | 0.21 | 0.21 | 50.22 | 49.41 | 43.23 | 43.61 | 98.04 | 97.83 | 91.65 | 91.43 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | УЗ-137 | 3.78 | -3.77 | 0.08 | 0.07 | 50.22 | 50.37 | 43.92 | 43.61 | 98.04 | 97.96 | 91.51 | 91.43 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | ул. Мира, 10 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 50.33 | 43.88 | 43.92 | 97.96 | 97.96 | 91.51 | 91.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | УЗ-138 | 3.74 | -3.73 | 0.03 | 0.03 | 50.37 | 50.46 | 44.06 | 43.92 | 97.96 | 97.94 | 91.54 | 91.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | ул. Мира, 10 | 0.68 | -0.68 | 0.25 | 0.24 | 50.46 | 49.74 | 43.83 | 44.06 | 97.94 | 97.69 | 91.78 | 91.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | УЗ-139 | 3.06 | -3.05 | 0.08 | 0.08 | 50.46 | 50.97 | 44.72 | 44.06 | 97.94 | 97.86 | 91.61 | 91.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | ул. Мира, 12 | 0.59 | -0.58 | 0.19 | 0.19 | 50.97 | 50.35 | 44.48 | 44.72 | 97.86 | 97.67 | 91.80 | 91.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | УЗ-38 | 2.47 | -2.46 | 0.04 | 0.04 | 50.97 | 51.19 | 45.02 | 44.72 | 97.86 | 97.82 | 91.65 | 91.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | ул. Мира, 14 | 0.33 | -0.33 | 0.07 | 0.07 | 51.19 | 50.81 | 44.78 | 45.02 | 97.82 | 97.75 | 91.72 | 91.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | УЗ-39 | 2.14 | -2.13 | 0.01 | 0.01 | 51.19 | 51.14 | 44.99 | 45.02 | 97.82 | 97.81 | 91.66 | 91.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-40 | 0.50 | -0.50 | 0.05 | 0.05 | 51.14 | 50.96 | 44.93 | 44.99 | 97.81 | 97.75 | 91.72 | 91.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.96 | 50.96 | 44.93 | 44.93 | 97.75 | 97.75 | 91.72 | 91.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 0.46 | -0.46 | 0.13 | 0.13 | 50.96 | 50.58 | 44.79 | 44.93 | 97.75 | 97.63 | 91.84 | 91.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-8 | 1.64 | -1.63 | 0.02 | 0.02 | 51.14 | 50.94 | 44.83 | 44.99 | 97.81 | 97.79 | 91.68 | 91.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | ул. Мира, 18 | 0.51 | -0.51 | 0.15 | 0.14 | 50.94 | 50.48 | 44.67 | 44.83 | 97.79 | 97.64 | 91.83 | 91.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | УЗ-261 | 1.13 | -1.13 | 0.01 | 0.01 | 50.94 | 50.73 | 44.64 | 44.83 | 97.79 | 97.78 | 91.69 | 91.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-4 | УЗ-54 | 98.43 | -97.16 | 0.37 | 0.36 | 51.05 | 50.12 | 38.84 | 39.05 | 100.76 | 100.40 | 89.12 | 88.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | ТК-6 | 7.50 | -7.44 | 0.00 | 0.00 | 49.94 | 49.93 | 38.70 | 38.70 | 100.38 | 100.37 | 89.14 | 89.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-6 | ТК-7 | 7.50 | -7.44 | 0.01 | 0.01 | 49.93 | 49.94 | 38.73 | 38.70 | 100.37 | 100.36 | 89.15 | 89.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ТК-8 | 7.29 | -7.24 | 0.01 | 0.01 | 49.94 | 49.85 | 38.66 | 38.73 | 100.36 | 100.35 | 89.16 | 89.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | ТК-9 | 0.60 | -0.59 | 0.01 | 0.01 | 49.85 | 49.79 | 38.63 | 38.66 | 100.35 | 100.34 | 89.18 | 89.16 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-9 | ул. 55 лет победы, 15 | 0.60 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 49.79 | 49.81 | 38.65 | 38.63 | 100.34 | 100.34 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | УЗ-98 | 6.69 | -6.65 | 0.01 | 0.01 | 49.85 | 49.87 | 38.71 | 38.66 | 100.35 | 100.34 | 89.18 | 89.16 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | УЗ-52 | 0.17 | -0.17 | 0.01 | 0.01 | 49.93 | 49.91 | 38.76 | 38.77 | 100.34 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 0.09 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 49.91 | 49.89 | 38.74 | 38.76 | 100.33 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 49.91 | 49.91 | 38.76 | 38.76 | 100.33 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | ТК-15 | 6.11 | -6.09 | 0.00 | 0.00 | 49.93 | 50.09 | 38.94 | 38.77 | 100.34 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-15 | УЗ-53 | 6.11 | -6.09 | 0.01 | 0.01 | 50.09 | 50.10 | 38.98 | 38.94 | 100.33 | 100.32 | 89.20 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-53 | ТК-16 | 6.11 | -6.09 | 0.03 | 0.03 | 50.10 | 50.38 | 39.31 | 38.98 | 100.32 | 100.29 | 89.22 | 89.20 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ТК-27 | 5.52 | -5.51 | 0.03 | 0.03 | 50.38 | 50.76 | 39.74 | 39.31 | 100.29 | 100.27 | 89.25 | 89.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 10 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.76 | 51.06 | 40.05 | 39.74 | 100.27 | 100.26 | 89.25 | 89.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 9 | 0.40 | -0.39 | 0.01 | 0.01 | 50.76 | 50.25 | 39.24 | 39.74 | 100.27 | 100.26 | 89.25 | 89.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ТК-28 | 4.70 | -4.69 | 0.02 | 0.02 | 50.76 | 50.82 | 39.83 | 39.74 | 100.27 | 100.25 | 89.26 | 89.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 8 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 51.38 | 40.41 | 39.83 | 100.25 | 100.24 | 89.27 | 89.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 7 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 50.25 | 39.28 | 39.83 | 100.25 | 100.24 | 89.27 | 89.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ТК-29 | 3.85 | -3.84 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 50.84 | 39.88 | 39.83 | 100.25 | 100.24 | 89.28 | 89.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. Звёздная, 6 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.84 | 51.33 | 40.38 | 39.88 | 100.24 | 100.23 | 89.28 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. 55 лет Победы, 5 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.84 | 50.26 | 39.31 | 39.88 | 100.24 | 100.23 | 89.28 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ТК-30 | 2.99 | -2.98 | 0.01 | 0.01 | 50.84 | 50.56 | 39.61 | 39.88 | 100.24 | 100.23 | 89.28 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. Звёздная, 4 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.56 | 50.95 | 40.01 | 39.61 | 100.23 | 100.23 | 89.29 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. 55 лет Победы, 3 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.56 | 50.27 | 39.33 | 39.61 | 100.23 | 100.23 | 89.29 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ТК-31 | 2.14 | -2.13 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | 50.20 | 39.26 | 39.61 | 100.23 | 100.23 | 89.29 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. Звёздная, 2 | 1.07 | -1.07 | 0.04 | 0.04 | 50.20 | 50.54 | 39.67 | 39.26 | 100.23 | 100.19 | 89.32 | 89.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. 55 лет Победы, 1 | 1.07 | -1.07 | 0.04 | 0.04 | 50.20 | 49.97 | 39.11 | 39.26 | 100.23 | 100.19 | 89.33 | 89.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | УЗ-42 | 90.65 | -89.54 | 0.10 | 0.10 | 49.94 | 49.53 | 38.50 | 38.70 | 100.38 | 100.27 | 89.24 | 89.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | ТК-10 | 7.12 | -7.11 | 0.09 | 0.09 | 49.53 | 49.55 | 38.70 | 38.50 | 100.27 | 100.18 | 89.33 | 89.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-10 | ул. Новая, 13 | 7.12 | -7.11 | 0.03 | 0.03 | 49.55 | 49.34 | 38.55 | 38.70 | 100.18 | 100.15 | 89.36 | 89.33 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | УЗ-43 | 83.52 | -82.44 | 0.15 | 0.15 | 49.53 | 49.07 | 38.34 | 38.50 | 100.27 | 100.12 | 89.39 | 89.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-172 | 27.17 | -27.08 | 0.64 | 0.63 | 49.07 | 48.30 | 38.83 | 38.34 | 100.12 | 99.49 | 90.02 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | ул. Кедровая, 20 | 1.22 | -1.22 | 0.02 | 0.02 | 49.72 | 49.58 | 40.37 | 40.47 | 99.38 | 99.36 | 90.15 | 90.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | УЗ-10 | 3.76 | -3.72 | 0.29 | 0.29 | 49.72 | 49.76 | 41.08 | 40.47 | 99.38 | 99.09 | 90.41 | 90.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-174 | 2.69 | -2.66 | 0.15 | 0.15 | 49.76 | 49.66 | 41.29 | 41.08 | 99.09 | 98.93 | 90.56 | 90.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Мира, 25 | 0.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 49.89 | 41.86 | 41.53 | 98.76 | 98.76 | 90.73 | 90.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | УЗ-11 | 2.27 | -2.24 | 0.10 | 0.09 | 49.56 | 49.50 | 41.65 | 41.53 | 98.76 | 98.67 | 90.82 | 90.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | УЗ-12 | 1.09 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 49.51 | 41.66 | 41.65 | 98.67 | 98.67 | 90.82 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | ул. Мира, 23 | 1.19 | -1.18 | 0.06 | 0.06 | 49.50 | 49.63 | 41.90 | 41.65 | 98.67 | 98.61 | 90.88 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | ул. Мира, 23 | 0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 49.51 | 49.55 | 41.70 | 41.66 | 98.67 | 98.67 | 90.82 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | УЗ-175 | 0.91 | -0.88 | 0.57 | 0.53 | 49.51 | 48.45 | 41.71 | 41.66 | 98.67 | 98.09 | 91.35 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-13 | 1.06 | -1.06 | 0.07 | 0.07 | 49.76 | 48.73 | 40.19 | 41.08 | 99.09 | 99.02 | 90.48 | 90.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-13 | ул. Кедровая, 20А | 1.06 | -1.06 | 0.52 | 0.52 | 48.73 | 48.10 | 40.60 | 40.19 | 99.02 | 98.50 | 91.00 | 90.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-59 | 56.34 | -55.38 | 0.00 | 0.00 | 49.07 | 48.92 | 38.19 | 38.34 | 100.12 | 100.12 | 89.39 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-263 | 4.10 | -4.08 | 0.02 | 0.02 | 48.92 | 48.72 | 38.03 | 38.19 | 100.12 | 100.10 | 89.41 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Новая, 14 | 1.02 | -1.01 | 0.08 | 0.08 | 48.67 | 48.17 | 37.66 | 38.00 | 100.09 | 100.01 | 89.50 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | УЗ-176 | 1.93 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 48.98 | 38.31 | 38.00 | 100.09 | 100.09 | 89.42 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | ул. Новая, 20 | 0.81 | -0.81 | 0.51 | 0.51 | 49.32 | 48.79 | 39.14 | 38.65 | 100.09 | 99.58 | 89.93 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | УЗ-185 | 0.94 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 49.32 | 49.35 | 38.68 | 38.65 | 100.09 | 100.09 | 89.42 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | ул. Лесная 9А | 0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 49.35 | 49.27 | 38.62 | 38.68 | 100.09 | 100.08 | 89.43 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | УЗ-44 | 0.83 | -0.83 | 0.02 | 0.02 | 49.35 | 49.35 | 38.72 | 38.68 | 100.09 | 100.07 | 89.44 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | ул. Новая, 22 | 0.78 | -0.78 | 0.47 | 0.47 | 49.35 | 48.85 | 39.17 | 38.72 | 100.07 | 99.59 | 89.91 | 89.44 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | УЗ-96 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | 49.38 | 38.75 | 38.72 | 100.07 | 100.07 | 89.44 | 89.44 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Лесная, 5 | 0.81 | -0.81 | 0.04 | 0.04 | 48.67 | 48.36 | 37.77 | 38.00 | 100.09 | 100.05 | 89.46 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-60 | 52.24 | -51.29 | 0.06 | 0.06 | 48.92 | 48.10 | 37.49 | 38.19 | 100.12 | 100.06 | 89.45 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | УЗ-61 | 3.30 | -3.27 | 0.07 | 0.07 | 48.10 | 48.06 | 37.59 | 37.49 | 100.06 | 99.99 | 89.52 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-62 | 1.15 | -1.15 | 0.64 | 0.63 | 48.06 | 47.26 | 38.06 | 37.59 | 99.99 | 99.35 | 90.15 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 6 | 0.89 | -0.89 | 0.06 | 0.06 | 47.26 | 47.21 | 38.13 | 38.06 | 99.35 | 99.29 | 90.21 | 90.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 4 | 0.26 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | 47.26 | 47.05 | 37.91 | 38.06 | 99.35 | 99.32 | 90.18 | 90.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-63 | 2.15 | -2.13 | 0.01 | 0.01 | 48.06 | 48.06 | 37.60 | 37.59 | 99.99 | 99.98 | 89.52 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | ул. Новая, 10 | 0.44 | -0.44 | 0.03 | 0.03 | 48.06 | 48.09 | 37.70 | 37.60 | 99.98 | 99.95 | 89.56 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | УЗ-64 | 1.71 | -1.69 | 0.04 | 0.04 | 48.06 | 48.09 | 37.71 | 37.60 | 99.98 | 99.94 | 89.56 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-64 | УЗ-65 | 1.71 | -1.69 | 0.03 | 0.03 | 48.09 | 48.12 | 37.80 | 37.71 | 99.94 | 99.91 | 89.59 | 89.56 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | ул. Новая, 12 | 0.25 | -0.25 | 0.03 | 0.03 | 48.12 | 48.15 | 37.88 | 37.80 | 99.91 | 99.89 | 89.62 | 89.59 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | УЗ-66 | 1.46 | -1.44 | 0.01 | 0.01 | 48.12 | 47.99 | 37.69 | 37.80 | 99.91 | 99.90 | 89.60 | 89.59 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | ул. Новая, 8 | 0.41 | -0.41 | 0.06 | 0.06 | 47.99 | 47.95 | 37.76 | 37.69 | 99.90 | 99.85 | 89.66 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | УЗ-67 | 1.06 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 47.99 | 47.88 | 37.58 | 37.69 | 99.90 | 99.90 | 89.60 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 8 | 0.13 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | 47.88 | 47.93 | 37.64 | 37.58 | 99.90 | 99.90 | 89.61 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 2/1 | 0.92 | -0.90 | 0.01 | 0.01 | 47.88 | 47.72 | 37.43 | 37.58 | 99.90 | 99.90 | 89.61 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | ТК-21 | 48.92 | -48.04 | 0.02 | 0.02 | 48.10 | 47.68 | 37.11 | 37.49 | 100.06 | 100.04 | 89.47 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | ул. Новая, 2/2 | 0.52 | -0.51 | 0.01 | 0.01 | 47.68 | 47.63 | 37.08 | 37.11 | 100.04 | 100.03 | 89.48 | 89.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-68 | 2.99 | -2.93 | 0.02 | 0.02 | 47.68 | 47.60 | 37.08 | 37.11 | 100.04 | 100.01 | 89.49 | 89.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | ул. Новая, 3 | 0.65 | -0.65 | 0.06 | 0.06 | 47.60 | 47.51 | 37.11 | 37.08 | 100.01 | 99.95 | 89.55 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | УЗ-69 | 2.34 | -2.29 | 0.02 | 0.02 | 47.60 | 47.77 | 37.29 | 37.08 | 100.01 | 99.99 | 89.51 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | ул. Новая, 5 | 0.85 | -0.85 | 0.09 | 0.09 | 47.77 | 47.65 | 37.35 | 37.29 | 99.99 | 99.90 | 89.60 | 89.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | УЗ-70 | 1.49 | -1.44 | 0.01 | 0.01 | 47.77 | 48.00 | 37.54 | 37.29 | 99.99 | 99.98 | 89.52 | 89.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | ул. Новая, 7 | 0.80 | -0.80 | 0.08 | 0.08 | 48.00 | 47.90 | 37.60 | 37.54 | 99.98 | 99.90 | 89.60 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | УЗ-71 | 0.69 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.10 | 37.65 | 37.54 | 99.98 | 99.98 | 89.53 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 9 | 0.24 | -0.24 | 0.01 | 0.01 | 48.10 | 48.08 | 37.65 | 37.65 | 99.98 | 99.97 | 89.54 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 11 | 0.45 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 48.10 | 48.25 | 37.80 | 37.65 | 99.98 | 99.98 | 89.53 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-72 | 45.41 | -44.60 | 0.01 | 0.01 | 47.68 | 47.43 | 36.88 | 37.11 | 100.04 | 100.03 | 89.48 | 89.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-74 | 26.91 | -26.74 | 0.01 | 0.01 | 47.43 | 47.43 | 36.90 | 36.88 | 100.03 | 100.02 | 89.49 | 89.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | ул. Новая, 1 | 0.67 | -0.66 | 0.02 | 0.02 | 47.43 | 46.94 | 36.46 | 36.90 | 100.02 | 99.99 | 89.51 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | УЗ-75 | 26.24 | -26.08 | 0.01 | 0.01 | 47.43 | 49.44 | 38.92 | 36.90 | 100.02 | 100.01 | 89.49 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | ТК-20 | 1.32 | -1.27 | 0.03 | 0.03 | 49.44 | 50.03 | 39.56 | 38.92 | 100.01 | 99.99 | 89.52 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 13 | 0.21 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | 50.03 | 51.83 | 41.44 | 39.56 | 99.99 | 99.95 | 89.56 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 12 | 1.12 | -1.07 | 1.43 | 1.31 | 50.03 | 50.55 | 42.82 | 39.56 | 99.99 | 98.55 | 90.82 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | УЗ-76 | 24.91 | -24.82 | 0.01 | 0.01 | 49.44 | 49.15 | 38.64 | 38.92 | 100.01 | 100.01 | 89.50 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-76 | УЗ-77 | 24.90 | -24.83 | 0.00 | 0.00 | 49.15 | 48.42 | 37.92 | 38.64 | 100.01 | 100.00 | 89.50 | 89.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-77 | УЗ-262 | 24.90 | -24.83 | 0.02 | 0.02 | 48.42 | 48.42 | 37.95 | 37.92 | 100.00 | 99.99 | 89.52 | 89.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-275 | 0.82 | -0.82 | 0.34 | 0.34 | 48.41 | 48.07 | 38.29 | 37.96 | 99.98 | 99.64 | 89.86 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-79 | 15.79 | -15.72 | 0.01 | 0.00 | 48.41 | 48.41 | 37.97 | 37.96 | 99.98 | 99.97 | 89.53 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-79 | УЗ-80 | 15.79 | -15.72 | 0.02 | 0.02 | 48.41 | 48.42 | 38.02 | 37.97 | 99.97 | 99.95 | 89.55 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | ул. Шокльная, 17 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 48.64 | 38.24 | 38.02 | 99.95 | 99.95 | 89.55 | 89.55 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | УЗ-81 | 15.67 | -15.60 | 0.08 | 0.08 | 48.42 | 48.97 | 38.72 | 38.02 | 99.95 | 99.88 | 89.63 | 89.55 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | ул. Приозерная, 12 | 0.90 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | 48.14 | 38.05 | 37.75 | 99.79 | 99.79 | 89.70 | 89.70 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-82 | 5.68 | -5.67 | 0.05 | 0.05 | 48.97 | 51.37 | 41.22 | 38.72 | 99.88 | 99.83 | 89.68 | 89.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | ул. Таежная, 8А | 0.22 | -0.22 | 0.06 | 0.06 | 51.37 | 53.17 | 43.13 | 41.22 | 99.83 | 99.77 | 89.73 | 89.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-83 | 9.98 | -9.93 | 0.00 | 0.00 | 48.97 | 49.01 | 38.77 | 38.72 | 99.88 | 99.87 | 89.63 | 89.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | УЗ-186 | 9.59 | -9.55 | 0.01 | 0.01 | 49.01 | 49.43 | 39.21 | 38.77 | 99.87 | 99.86 | 89.64 | 89.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 |  | 5.34 | -5.34 | 4.96 | 4.96 | 49.43 | 44.76 | 44.45 | 39.21 | 99.86 | 94.91 | 94.60 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 | УЗ-187 | 4.25 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 49.43 | 49.47 | 39.25 | 39.21 | 99.86 | 99.86 | 89.64 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | Аптека | 0.37 | -0.37 | 0.06 | 0.06 | 49.47 | 48.84 | 38.74 | 39.25 | 99.86 | 99.80 | 89.70 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | УЗ-188 | 3.88 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 49.47 | 50.03 | 39.82 | 39.25 | 99.86 | 99.86 | 89.65 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-188 | УЗ-189 | 3.88 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 49.41 | 39.20 | 39.82 | 99.86 | 99.86 | 89.65 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-189 | УЗ-190 | 3.88 | -3.85 | 0.02 | 0.02 | 49.41 | 49.17 | 38.99 | 39.20 | 99.86 | 99.84 | 89.66 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | ул. Школьная, 7 | 0.65 | -0.65 | 0.05 | 0.05 | 49.17 | 49.14 | 39.06 | 38.99 | 99.84 | 99.79 | 89.71 | 89.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | УЗ-202 | 3.23 | -3.20 | 0.03 | 0.03 | 49.17 | 48.98 | 38.86 | 38.99 | 99.84 | 99.81 | 89.69 | 89.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | ул. Школьная, 5 | 0.62 | -0.60 | 0.08 | 0.07 | 48.98 | 48.90 | 38.93 | 38.86 | 99.81 | 99.73 | 89.76 | 89.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | УЗ-203 | 2.61 | -2.60 | 0.04 | 0.04 | 48.98 | 48.81 | 38.77 | 38.86 | 99.81 | 99.77 | 89.73 | 89.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | ул. Школьная, 3 | 0.82 | -0.82 | 0.13 | 0.13 | 48.81 | 48.68 | 38.90 | 38.77 | 99.77 | 99.64 | 89.86 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | УЗ-204 | 1.79 | -1.78 | 0.03 | 0.03 | 48.81 | 49.32 | 39.34 | 38.77 | 99.77 | 99.74 | 89.76 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-204 | ул. Школьная, 1 | 1.79 | -1.79 | 0.70 | 0.70 | 49.32 | 48.62 | 40.03 | 39.34 | 99.74 | 99.05 | 90.46 | 89.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | УЗ-73 | 5.46 | -5.46 | 0.07 | 0.07 | 51.37 | 51.31 | 41.30 | 41.22 | 99.83 | 99.76 | 89.75 | 89.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-84 | УЗ-85 | 5.25 | -5.24 | 0.09 | 0.09 | 51.59 | 51.70 | 42.22 | 41.94 | 99.58 | 99.49 | 90.01 | 89.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-85 | УЗ-191 | 5.25 | -5.24 | 0.12 | 0.12 | 51.70 | 51.89 | 42.66 | 42.22 | 99.49 | 99.37 | 90.14 | 90.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | ул. Таёжная, 6 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 51.89 | 51.99 | 42.79 | 42.66 | 99.37 | 99.35 | 90.15 | 90.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | УЗ-205 | 4.80 | -4.79 | 1.10 | 1.10 | 51.89 | 49.32 | 42.28 | 42.66 | 99.37 | 98.27 | 91.23 | 90.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | ул. Таёжная, 5 | 0.35 | -0.35 | 0.01 | 0.01 | 49.32 | 49.42 | 42.40 | 42.28 | 98.27 | 98.26 | 91.24 | 91.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | УЗ-206 | 4.44 | -4.44 | 0.54 | 0.53 | 49.32 | 47.29 | 41.31 | 42.28 | 98.27 | 97.74 | 91.76 | 91.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | ул. Таёжная, 4 | 0.77 | -0.77 | 0.04 | 0.04 | 47.29 | 47.25 | 41.36 | 41.31 | 97.74 | 97.69 | 91.80 | 91.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | УЗ-207 | 3.67 | -3.66 | 1.19 | 1.18 | 47.29 | 46.82 | 43.22 | 41.31 | 97.74 | 96.55 | 92.95 | 91.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | ул. Таёжная, 2 | 1.41 | -1.41 | 0.25 | 0.24 | 46.82 | 46.70 | 43.58 | 43.22 | 96.55 | 96.31 | 93.19 | 92.95 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | УЗ-208 | 2.26 | -2.26 | 0.14 | 0.14 | 46.82 | 46.84 | 43.51 | 43.22 | 96.55 | 96.41 | 93.08 | 92.95 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-208 | ул. Таёжная, 1 | 2.26 | -2.26 | 0.02 | 0.02 | 46.84 | 46.98 | 43.70 | 43.51 | 96.41 | 96.39 | 93.11 | 93.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-276 | 18.50 | -17.86 | 0.13 | 0.12 | 47.43 | 48.07 | 37.77 | 36.88 | 100.03 | 99.90 | 89.60 | 89.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | ул. Лесная, 2А | 0.33 | -0.32 | 0.03 | 0.03 | 48.20 | 48.15 | 38.02 | 38.00 | 99.85 | 99.81 | 89.68 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | УЗ-177 | 16.64 | -16.02 | 0.06 | 0.06 | 48.20 | 47.84 | 37.75 | 38.00 | 99.85 | 99.79 | 89.70 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | ул. Приозёрная, 1 | 1.56 | -1.55 | 0.28 | 0.27 | 48.00 | 47.63 | 38.15 | 37.98 | 99.75 | 99.48 | 90.00 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | УЗ-178 | 14.18 | -13.59 | 0.03 | 0.03 | 48.00 | 48.36 | 38.40 | 37.98 | 99.75 | 99.72 | 89.76 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-193 | УЗ-194 | 6.67 | -6.13 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 48.34 | 38.39 | 38.58 | 99.72 | 99.72 | 89.77 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-195 | 0.65 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 48.34 | 48.33 | 38.39 | 38.39 | 99.72 | 99.71 | 89.77 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | УЗ-196 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 48.33 | 48.40 | 38.54 | 38.39 | 99.71 | 99.67 | 89.81 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | Комсомольская улица, 1/2 | 0.12 | -0.12 | 0.01 | 0.01 | 48.40 | 48.43 | 38.59 | 38.54 | 99.67 | 99.66 | 89.82 | 89.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | ул. Комсомольская, 3А | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 48.40 | 48.29 | 38.46 | 38.54 | 99.67 | 99.66 | 89.83 | 89.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | ул. Комсомольская, 1/1 | 0.37 | -0.37 | 0.01 | 0.01 | 48.33 | 49.09 | 39.17 | 38.39 | 99.71 | 99.70 | 89.78 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-197 | 6.02 | -5.48 | 0.06 | 0.05 | 48.34 | 48.27 | 38.44 | 38.39 | 99.72 | 99.65 | 89.82 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | ул. Комсомольская, 2 | 0.93 | -0.93 | 0.74 | 0.74 | 48.27 | 47.43 | 39.08 | 38.44 | 99.65 | 98.91 | 90.56 | 89.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | УЗ-198 | 5.09 | -4.55 | 0.01 | 0.01 | 48.27 | 48.36 | 38.55 | 38.44 | 99.65 | 99.64 | 89.83 | 89.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-198 | УЗ-199 | 5.09 | -4.55 | 0.11 | 0.08 | 48.36 | 48.48 | 38.85 | 38.55 | 99.64 | 99.54 | 89.91 | 89.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | ул. Комсомольская, 5 | 0.80 | -0.74 | 1.02 | 0.87 | 48.48 | 47.34 | 39.60 | 38.85 | 99.54 | 98.52 | 90.78 | 89.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | УЗ-200 | 4.28 | -3.81 | 0.10 | 0.08 | 48.48 | 48.67 | 39.22 | 38.85 | 99.54 | 99.44 | 89.99 | 89.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-200 | УЗ-201 | 4.28 | -3.81 | 0.05 | 0.04 | 48.67 | 48.78 | 39.42 | 39.22 | 99.44 | 99.39 | 90.03 | 89.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-201 | ул. Строителей, 12 | 4.28 | -3.81 | 0.04 | 0.03 | 48.78 | 48.78 | 39.49 | 39.42 | 99.39 | 99.35 | 90.06 | 90.03 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | ул. Комсомольская, 6 | 0.54 | -0.50 | 0.15 | 0.13 | 48.29 | 48.50 | 40.22 | 39.73 | 99.02 | 98.87 | 90.59 | 90.46 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | УЗ-41 | 98.15 | -96.97 | 0.02 | 0.02 | 50.12 | 49.94 | 38.70 | 38.84 | 100.40 | 100.38 | 89.14 | 89.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | улица Новая | 0.25 | -0.22 | 0.06 | 0.05 | 50.12 | 50.09 | 38.92 | 38.84 | 100.40 | 100.34 | 89.17 | 89.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 0.20 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 54.98 | 36.36 | 36.38 | 104.11 | 104.11 | 85.49 | 85.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 4.04 | -4.03 | 0.51 | 0.50 | 55.00 | 54.59 | 36.98 | 36.38 | 104.11 | 103.61 | 86.00 | 85.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-45 | УЗ-46 | 3.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.98 | 40.02 | 19.98 | 20.02 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | ул. 45 лет Победы, 20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 40.09 | 20.02 | 20.09 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-47 | 2.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 40.22 | 20.02 | 20.22 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | ул. 45 лет Победы, 17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 40.26 | 20.22 | 20.26 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | УЗ-48 | 1.79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 40.28 | 20.22 | 20.28 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | ул. 45 лет Победы, 18 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 40.22 | 20.28 | 20.22 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | УЗ-94 | 1.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 40.39 | 20.28 | 20.39 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 15 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.93 | 41.00 | 20.93 | 21.00 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 16 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 40.93 | 40.84 | 20.93 | 20.85 | 90.54 | 90.53 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | УЗ-238 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.93 | 41.61 | 20.93 | 21.61 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-238 | ул. Молодёжная, 8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 41.65 | 21.61 | 21.65 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | Детский сад | 0.71 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 40.39 | 40.90 | 20.39 | 20.97 | 90.54 | 90.47 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | УЗ-84 | 5.25 | -5.24 | 0.18 | 0.18 | 51.31 | 51.59 | 41.94 | 41.30 | 99.76 | 99.58 | 89.93 | 89.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | ул. Таежная, 8 | 0.22 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | 51.57 | 41.57 | 41.30 | 99.76 | 99.75 | 89.75 | 89.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-50 | ул. Солнечная, 2 | 11.58 | -11.55 | 0.02 | 0.02 | 50.47 | 50.45 | 39.93 | 39.91 | 100.04 | 100.02 | 89.50 | 89.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | УЗ-257 | 26.82 | -26.76 | 1.22 | 1.22 | 49.73 | 48.58 | 40.06 | 38.77 | 100.24 | 99.02 | 90.50 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 21 | 13.67 | -13.64 | 0.01 | 0.01 | 48.58 | 48.56 | 40.07 | 40.06 | 99.02 | 99.00 | 90.51 | 90.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 22 | 13.15 | -13.12 | 0.85 | 0.85 | 48.58 | 48.24 | 41.42 | 40.06 | 99.02 | 98.17 | 91.35 | 90.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-259 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 40.10 | 20.02 | 20.10 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 21 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.10 | 40.09 | 20.10 | 20.09 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 22 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 40.10 | 40.59 | 20.10 | 20.61 | 90.54 | 90.52 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 12 | 7.73 | -7.31 | 0.08 | 0.07 | 51.63 | 51.55 | 37.98 | 37.91 | 101.62 | 101.54 | 87.97 | 87.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 19 | 4.06 | -4.05 | 0.64 | 0.63 | 51.63 | 51.54 | 39.09 | 37.91 | 101.62 | 100.98 | 88.53 | 87.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-55 | 283.38 | -279.60 | 0.15 | 0.14 | 53.35 | 52.94 | 37.83 | 37.95 | 102.48 | 102.33 | 87.22 | 87.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-278 | 8.01 | -7.99 | 2.47 | 2.46 | 53.35 | 50.87 | 40.40 | 37.95 | 102.48 | 100.01 | 89.54 | 87.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 13 | 4.31 | -4.30 | 0.05 | 0.05 | 50.87 | 50.83 | 40.44 | 40.40 | 100.01 | 99.97 | 89.58 | 89.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 14 | 3.70 | -3.69 | 0.94 | 0.94 | 50.87 | 49.92 | 41.31 | 40.40 | 100.01 | 99.08 | 90.47 | 89.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-169 | ул. Болотная, 1А | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.22 | 53.11 | 40.20 | 39.31 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | ул. 45 лет Победы, 3А | 3.50 | -3.50 | 0.07 | 0.07 | 54.38 | 54.01 | 36.86 | 37.10 | 103.43 | 103.37 | 86.22 | 86.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | ул. Нагорная, 3 | 0.73 | -0.72 | 0.35 | 0.35 | 51.08 | 51.00 | 38.26 | 37.64 | 101.49 | 101.14 | 88.40 | 88.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-14 | ул. Кедровая, 16 | 0.18 | -0.18 | 0.03 | 0.03 | 47.96 | 48.37 | 44.47 | 44.01 | 96.71 | 96.68 | 92.78 | 92.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Кедровая, 14А | 0.20 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | 48.39 | 48.38 | 44.47 | 44.42 | 96.72 | 96.69 | 92.78 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | ул. Мира, 21 | 0.79 | -0.79 | 0.27 | 0.27 | 48.11 | 48.13 | 44.71 | 44.16 | 96.71 | 96.44 | 93.02 | 92.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Мира, 19 | 0.15 | -0.15 | 0.02 | 0.02 | 48.39 | 48.37 | 44.44 | 44.42 | 96.72 | 96.70 | 92.77 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | ул. Комсомольская, 4 | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 48.00 | 48.02 | 39.18 | 39.13 | 99.17 | 99.16 | 90.32 | 90.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | улица Комсомольская, 10 | 3.40 | -3.40 | 4.02 | 4.02 | 48.22 | 44.22 | 44.10 | 40.05 | 98.82 | 94.80 | 94.68 | 90.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 12 | 1.12 | -1.12 | 0.46 | 0.46 | 48.19 | 47.79 | 40.55 | 40.03 | 98.82 | 98.36 | 91.12 | 90.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | УЗ-78 | 16.61 | -16.54 | 0.01 | 0.01 | 48.42 | 48.41 | 37.96 | 37.95 | 99.99 | 99.98 | 89.53 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | улица Шокльная, 19 | 8.29 | -8.29 | 4.86 | 4.86 | 48.42 | 43.69 | 42.95 | 37.95 | 99.99 | 95.12 | 94.38 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | УЗ-87 | 3.76 | -3.75 | 0.01 | 0.01 | 48.72 | 48.67 | 38.00 | 38.03 | 100.10 | 100.09 | 89.42 | 89.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | ул. Новая, 16 | 0.34 | -0.34 | 0.02 | 0.02 | 48.72 | 48.82 | 38.17 | 38.03 | 100.10 | 100.08 | 89.43 | 89.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | УЗ-56 | 273.72 | -270.58 | 0.12 | 0.11 | 52.48 | 52.11 | 37.52 | 37.67 | 102.18 | 102.07 | 87.48 | 87.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | ул. 45 лет Победы, 2 | 3.64 | -3.42 | 0.07 | 0.06 | 53.50 | 53.42 | 38.02 | 37.97 | 102.53 | 102.46 | 87.06 | 87.00 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 49.78 | 41.73 | 41.61 | 98.84 | 98.84 | 90.67 | 90.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | УЗ-90 | 16.81 | -16.61 | 0.03 | 0.03 | 51.08 | 50.96 | 37.58 | 37.64 | 101.49 | 101.46 | 88.08 | 88.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-140 | 16.32 | -16.12 | 0.04 | 0.04 | 50.96 | 51.00 | 37.71 | 37.58 | 101.46 | 101.41 | 88.12 | 88.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-91 | 0.49 | -0.49 | 0.21 | 0.21 | 50.96 | 51.00 | 38.04 | 37.58 | 101.46 | 101.25 | 88.29 | 88.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-91 | ул. Нагорная, 2 | 0.49 | -0.49 | 0.25 | 0.24 | 51.00 | 51.14 | 38.67 | 38.04 | 101.25 | 101.00 | 88.53 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | УЗ-93 | 0.97 | -0.97 | 0.01 | 0.01 | 48.33 | 48.11 | 44.16 | 44.36 | 96.72 | 96.71 | 92.76 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | ул. Кедровая, 14А | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.33 | 48.09 | 44.12 | 44.36 | 96.72 | 96.72 | 92.75 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | УЗ-14 | 0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 48.11 | 47.96 | 44.01 | 44.16 | 96.71 | 96.71 | 92.76 | 92.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 22 | 0.93 | -0.93 | 0.96 | 0.96 | 50.73 | 49.67 | 45.50 | 44.64 | 97.78 | 96.82 | 92.65 | 91.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 20 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 50.73 | 50.44 | 44.39 | 44.64 | 97.78 | 97.76 | 91.71 | 91.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | УЗ-111 | 4.71 | -4.69 | 0.21 | 0.21 | 52.55 | 53.03 | 44.79 | 43.89 | 99.08 | 98.87 | 90.63 | 90.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | ул. Мира, 2б | 0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 52.55 | 52.72 | 44.08 | 43.89 | 99.08 | 99.07 | 90.43 | 90.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | 52.32 | 44.60 | 44.63 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | 52.33 | 44.61 | 44.63 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | УЗ-49 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | 40.93 | 20.39 | 20.93 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | ТК-14 | 25.26 | -25.11 | 1.19 | 1.17 | 49.93 | 49.28 | 41.01 | 39.30 | 100.08 | 98.89 | 90.62 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ул. 55 лет Победы, 17 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 49.94 | 50.12 | 38.94 | 38.73 | 100.36 | 100.35 | 89.17 | 89.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. Звездная, 11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | 50.02 | 38.95 | 39.31 | 100.29 | 100.29 | 89.22 | 89.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. 55 лет Победы, 12 | 0.54 | -0.54 | 0.01 | 0.01 | 50.38 | 51.08 | 40.03 | 39.31 | 100.29 | 100.28 | 89.23 | 89.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | УЗ-173 | 5.19 | -5.14 | 0.10 | 0.10 | 48.30 | 49.56 | 40.30 | 38.83 | 99.49 | 99.38 | 90.12 | 90.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | ул. Новая, 13 | 21.98 | -21.94 | 0.05 | 0.05 | 48.30 | 48.63 | 39.26 | 38.83 | 99.49 | 99.44 | 90.07 | 90.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | УЗ-9 | 4.98 | -4.94 | 0.01 | 0.01 | 49.56 | 49.72 | 40.47 | 40.30 | 99.38 | 99.38 | 90.13 | 90.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | ул. Кедровая, 18 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 49.56 | 49.59 | 40.36 | 40.30 | 99.38 | 99.37 | 90.14 | 90.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ТК-3 | 2.49 | -2.46 | 0.17 | 0.17 | 49.66 | 49.56 | 41.53 | 41.29 | 98.93 | 98.76 | 90.73 | 90.56 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ул. Кедровая, 27 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 49.66 | 49.93 | 41.59 | 41.29 | 98.93 | 98.92 | 90.58 | 90.56 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Кедровая, 16А | 0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 49.49 | 41.46 | 41.53 | 98.76 | 98.76 | 90.73 | 90.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 14 | 0.84 | -0.81 | 0.15 | 0.14 | 48.45 | 48.32 | 41.87 | 41.71 | 98.09 | 97.94 | 91.49 | 91.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 16Б | 0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 48.35 | 41.61 | 41.71 | 98.09 | 98.09 | 91.35 | 91.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | УЗ-88 | 1.76 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 48.98 | 49.32 | 38.65 | 38.31 | 100.09 | 100.09 | 89.42 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | ул. Новая, 18 | 0.17 | -0.17 | 0.02 | 0.02 | 48.98 | 49.05 | 38.42 | 38.31 | 100.09 | 100.07 | 89.44 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-96 | ул. Новая, 24 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 49.38 | 49.35 | 38.73 | 38.75 | 100.07 | 100.06 | 89.44 | 89.44 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | УЗ-51 | 6.28 | -6.25 | 0.00 | 0.00 | 49.87 | 49.93 | 38.77 | 38.71 | 100.34 | 100.34 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | ул. Лесная, 18 | 0.41 | -0.41 | 0.16 | 0.15 | 49.87 | 49.59 | 38.74 | 38.71 | 100.34 | 100.18 | 89.33 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | СТО | 0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 55.08 | 54.97 | 36.52 | 36.61 | 104.04 | 104.03 | 85.58 | 85.57 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | КНС | 0.73 | -0.73 | 0.65 | 0.64 | 55.08 | 54.33 | 37.16 | 36.61 | 104.04 | 103.39 | 86.22 | 85.57 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 |  | 0.99 | -0.99 | 0.05 | 0.05 | 54.98 | 54.96 | 35.06 | 34.98 | 104.81 | 104.76 | 84.86 | 84.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Шокльная, 17А | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 49.33 | 39.56 | 38.29 | 99.64 | 99.64 | 89.87 | 89.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Таежная, 10 | 0.74 | -0.74 | 0.68 | 0.68 | 48.07 | 50.78 | 42.36 | 38.29 | 99.64 | 98.96 | 90.54 | 89.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | ул. Комсомольская, 8 | 1.43 | -1.42 | 0.65 | 0.65 | 48.37 | 47.65 | 40.69 | 40.11 | 98.87 | 98.22 | 91.26 | 90.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 | УЗ-86 | 16.97 | -16.35 | 0.05 | 0.05 | 48.07 | 48.20 | 38.00 | 37.77 | 99.90 | 99.85 | 89.65 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 |  | 1.52 | -1.52 | 5.10 | 5.10 | 48.07 | 43.06 | 42.96 | 37.77 | 99.90 | 94.80 | 94.70 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | УЗ-192 | 15.75 | -15.13 | 0.03 | 0.03 | 47.84 | 48.00 | 37.98 | 37.75 | 99.79 | 99.75 | 89.73 | 89.70 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-193 | 6.67 | -6.13 | 0.01 | 0.00 | 48.36 | 48.53 | 38.58 | 38.40 | 99.72 | 99.72 | 89.77 | 89.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-179 | 7.51 | -7.46 | 0.55 | 0.54 | 48.36 | 48.00 | 39.13 | 38.40 | 99.72 | 99.17 | 90.30 | 89.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | УЗ-180 | 7.34 | -7.30 | 0.16 | 0.16 | 48.00 | 48.29 | 39.73 | 39.13 | 99.17 | 99.02 | 90.46 | 90.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | УЗ-181 | 6.80 | -6.80 | 0.15 | 0.15 | 48.29 | 48.37 | 40.11 | 39.73 | 99.02 | 98.87 | 90.61 | 90.46 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | УЗ-184 | 5.38 | -5.37 | 0.01 | 0.01 | 48.37 | 48.32 | 40.09 | 40.11 | 98.87 | 98.85 | 90.62 | 90.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | УЗ-183 | 1.41 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 48.22 | 48.19 | 40.03 | 40.05 | 98.82 | 98.82 | 90.66 | 90.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 16 | 0.29 | -0.28 | 0.19 | 0.19 | 48.19 | 48.07 | 40.28 | 40.03 | 98.82 | 98.63 | 90.84 | 90.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | УЗ-182 | 4.81 | -4.81 | 0.03 | 0.03 | 48.32 | 48.22 | 40.05 | 40.09 | 98.85 | 98.82 | 90.65 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | ул. Комсомольская, 8/2 | 0.57 | -0.57 | 0.41 | 0.41 | 48.32 | 47.97 | 40.56 | 40.09 | 98.85 | 98.44 | 91.03 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | ул. Шокльная, 15 | 0.39 | -0.39 | 0.03 | 0.03 | 49.01 | 49.31 | 39.13 | 38.77 | 99.87 | 99.84 | 89.66 | 89.63 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №2 | УЗ-264 | 58.94 | -58.82 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.12 | 35.12 | 35.00 | 102.65 | 102.65 | 81.65 | 81.65 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | УЗ-245 | 56.39 | -56.26 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 56.12 | 35.16 | 35.14 | 102.63 | 102.63 | 81.67 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | ГРП | 0.20 | -0.20 | 0.03 | 0.03 | 56.12 | 56.44 | 35.52 | 35.16 | 102.63 | 102.61 | 81.69 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-246 | 0.70 | -0.70 | 0.17 | 0.17 | 56.12 | 56.13 | 35.51 | 35.16 | 102.63 | 102.46 | 81.84 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 0.35 | -0.35 | 0.09 | 0.09 | 56.13 | 56.12 | 35.68 | 35.51 | 102.46 | 102.37 | 81.93 | 81.84 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 0.35 | -0.35 | 0.15 | 0.15 | 56.13 | 56.14 | 35.82 | 35.51 | 102.46 | 102.31 | 81.99 | 81.84 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | Хоз. постройка | 0.30 | -0.30 | 0.09 | 0.09 | 56.10 | 55.55 | 34.75 | 35.14 | 102.63 | 102.55 | 81.75 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-247 | 55.49 | -55.36 | 0.22 | 0.22 | 56.12 | 55.76 | 35.24 | 35.16 | 102.63 | 102.41 | 81.89 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | УЗ-248 | 32.19 | -32.11 | 1.32 | 1.31 | 55.76 | 53.82 | 35.93 | 35.24 | 102.41 | 101.09 | 83.20 | 81.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | Хоз. постройка | 0.60 | -0.60 | 0.27 | 0.27 | 53.82 | 54.04 | 36.68 | 35.93 | 101.09 | 100.83 | 83.47 | 83.20 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | ТК-44 | 31.59 | -31.51 | 0.11 | 0.11 | 53.82 | 53.65 | 35.97 | 35.93 | 101.09 | 100.99 | 83.31 | 83.20 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | УЗ-249 | 0.48 | -0.48 | 0.11 | 0.11 | 53.65 | 54.10 | 36.63 | 35.97 | 100.99 | 100.88 | 83.41 | 83.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-249 | Набережная улица, 8 | 0.48 | -0.48 | 0.02 | 0.02 | 54.10 | 54.19 | 36.76 | 36.63 | 100.88 | 100.86 | 83.43 | 83.41 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | ТК-45 | 31.11 | -31.04 | 0.48 | 0.48 | 53.65 | 52.94 | 36.21 | 35.97 | 100.99 | 100.51 | 83.78 | 83.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | ул. Набережная, 5 | 0.52 | -0.52 | 0.05 | 0.05 | 52.94 | 53.01 | 36.38 | 36.21 | 100.51 | 100.46 | 83.83 | 83.78 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | УЗ-273 | 30.59 | -30.52 | 0.41 | 0.41 | 52.94 | 52.30 | 36.40 | 36.21 | 100.51 | 100.09 | 84.19 | 83.78 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | ул. Набережная, 4 | 0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 50.96 | 51.07 | 36.97 | 36.85 | 99.20 | 99.19 | 85.09 | 85.09 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | УЗ-271 | 29.77 | -29.70 | 0.42 | 0.42 | 50.96 | 50.28 | 37.00 | 36.85 | 99.20 | 98.78 | 85.50 | 85.09 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | Набережная улица, 3 | 0.37 | -0.37 | 0.02 | 0.02 | 48.91 | 48.97 | 37.61 | 37.51 | 97.84 | 97.82 | 86.46 | 86.44 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | ТК-50 | 28.56 | -28.50 | 0.81 | 0.81 | 48.91 | 47.70 | 37.92 | 37.51 | 97.84 | 97.03 | 87.25 | 86.44 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | ул. Набережная, 2 | 0.48 | -0.48 | 0.03 | 0.03 | 47.70 | 47.72 | 37.99 | 37.92 | 97.03 | 97.00 | 87.27 | 87.25 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | УЗ-301 | 28.08 | -28.02 | 0.31 | 0.31 | 47.70 | 47.32 | 38.15 | 37.92 | 97.03 | 96.72 | 87.55 | 87.25 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | Набережная улица, 1 | 3.60 | -3.59 | 0.16 | 0.16 | 46.59 | 46.30 | 40.67 | 40.64 | 95.11 | 94.95 | 89.32 | 89.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | УЗ-251 | 23.70 | -23.66 | 0.15 | 0.15 | 46.59 | 46.57 | 40.93 | 40.64 | 95.11 | 94.95 | 89.31 | 89.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | УЗ-252 | 4.81 | -4.81 | 0.74 | 0.74 | 46.57 | 46.20 | 42.03 | 40.93 | 94.95 | 94.22 | 90.05 | 89.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | УЗ-300 | 4.48 | -4.48 | 0.26 | 0.26 | 46.20 | 46.07 | 42.42 | 42.03 | 94.22 | 93.96 | 90.31 | 90.05 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | ТК-52 | 18.89 | -18.85 | 0.09 | 0.09 | 46.57 | 46.61 | 41.14 | 40.93 | 94.95 | 94.87 | 89.40 | 89.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | Центральная улица, 5 | 0.68 | -0.68 | 0.07 | 0.07 | 46.61 | 46.48 | 41.14 | 41.14 | 94.87 | 94.80 | 89.46 | 89.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | УЗ-309 | 18.21 | -18.17 | 0.15 | 0.15 | 46.61 | 46.70 | 41.54 | 41.14 | 94.87 | 94.71 | 89.55 | 89.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | Центральная улица, 3 | 0.35 | -0.35 | 0.02 | 0.02 | 46.75 | 46.69 | 41.87 | 41.89 | 94.56 | 94.54 | 89.72 | 89.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | ТК-54 | 17.81 | -17.77 | 0.27 | 0.27 | 46.75 | 45.85 | 41.53 | 41.89 | 94.56 | 94.29 | 89.97 | 89.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-55 | 0.52 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 45.61 | 41.29 | 41.53 | 94.29 | 94.29 | 89.97 | 89.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-57 | 17.29 | -17.25 | 0.50 | 0.49 | 45.85 | 45.49 | 42.16 | 41.53 | 94.29 | 93.80 | 90.47 | 89.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-57 | ТК-58 | 17.29 | -17.25 | 0.20 | 0.20 | 45.49 | 45.67 | 42.73 | 42.16 | 93.80 | 93.60 | 90.66 | 90.47 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-253 | 9.35 | -9.33 | 0.04 | 0.04 | 45.67 | 45.46 | 42.60 | 42.73 | 93.60 | 93.56 | 90.70 | 90.66 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-253 | УЗ-303 | 9.35 | -9.33 | 0.21 | 0.21 | 45.46 | 44.47 | 42.03 | 42.60 | 93.56 | 93.35 | 90.91 | 90.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | Центральная улица, 1 | 3.60 | -3.59 | 0.04 | 0.04 | 44.00 | 43.95 | 41.71 | 41.70 | 93.28 | 93.25 | 91.01 | 90.98 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | УЗ-310 | 4.08 | -4.07 | 0.02 | 0.02 | 44.00 | 43.62 | 41.35 | 41.70 | 93.28 | 93.26 | 90.99 | 90.98 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-305 | 7.94 | -7.93 | 0.01 | 0.01 | 45.67 | 45.68 | 42.76 | 42.73 | 93.60 | 93.59 | 90.67 | 90.66 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | ул. Зелёная, 2 | 0.48 | -0.48 | 0.05 | 0.05 | 45.68 | 45.72 | 42.90 | 42.76 | 93.59 | 93.54 | 90.72 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | УЗ-307 | 6.90 | -6.89 | 0.02 | 0.02 | 45.69 | 45.88 | 43.00 | 42.77 | 93.59 | 93.57 | 90.69 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | ул. Зелёная, 3 | 0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 46.23 | 46.30 | 43.48 | 43.39 | 93.55 | 93.54 | 90.72 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | УЗ-304 | 3.99 | -3.98 | 0.01 | 0.01 | 46.23 | 46.36 | 43.52 | 43.39 | 93.55 | 93.55 | 90.71 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | улица Зеленая, 4 | 0.61 | -0.60 | 0.09 | 0.09 | 46.61 | 46.58 | 43.94 | 43.78 | 93.55 | 93.45 | 90.81 | 90.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | УЗ-274 | 1.92 | -1.92 | 0.09 | 0.09 | 46.61 | 46.41 | 43.77 | 43.78 | 93.55 | 93.45 | 90.81 | 90.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | ТК-47 | 23.30 | -23.25 | 0.11 | 0.11 | 55.76 | 56.03 | 35.73 | 35.24 | 102.41 | 102.30 | 82.00 | 81.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | Набережная улица | 0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 56.01 | 35.71 | 35.73 | 102.30 | 102.30 | 82.00 | 82.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | ТК-48 | 23.01 | -22.97 | 0.03 | 0.03 | 56.03 | 55.97 | 35.73 | 35.73 | 102.30 | 102.27 | 82.03 | 82.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | Набережная улица, 9А | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 55.97 | 56.36 | 36.16 | 35.73 | 102.27 | 102.25 | 82.05 | 82.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | ТК-49 | 22.85 | -22.81 | 0.02 | 0.02 | 55.97 | 55.94 | 35.72 | 35.73 | 102.27 | 102.26 | 82.04 | 82.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-250 | 1.20 | -1.20 | 0.05 | 0.05 | 55.94 | 55.76 | 35.66 | 35.72 | 102.26 | 102.20 | 82.10 | 82.04 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Пожарно-химическая станция | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 55.75 | 35.65 | 35.66 | 102.20 | 102.20 | 82.10 | 82.10 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Лесничество | 0.20 | -0.20 | 0.03 | 0.03 | 55.76 | 55.83 | 35.79 | 35.66 | 102.20 | 102.17 | 82.13 | 82.10 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-256 | 21.65 | -21.62 | 0.08 | 0.08 | 55.94 | 55.56 | 35.50 | 35.72 | 102.26 | 102.18 | 82.12 | 82.04 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | ТК-61 | 13.43 | -13.41 | 0.01 | 0.00 | 55.56 | 55.54 | 35.50 | 35.50 | 102.18 | 102.17 | 82.13 | 82.12 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | Набережная улица, 11А | 0.57 | -0.57 | 0.92 | 0.91 | 55.54 | 55.12 | 36.90 | 35.50 | 102.17 | 101.26 | 83.04 | 82.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | УЗ-240 | 12.86 | -12.85 | 0.84 | 0.84 | 55.54 | 54.76 | 36.38 | 35.50 | 102.17 | 101.34 | 82.96 | 82.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | Набережная улица, 12А | 0.44 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | 55.19 | 36.82 | 36.38 | 101.34 | 101.33 | 82.96 | 82.96 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | ТК-39 | 12.42 | -12.41 | 1.59 | 1.59 | 54.76 | 53.63 | 38.44 | 36.38 | 101.34 | 99.74 | 84.55 | 82.96 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-39 | ТК-40 | 12.42 | -12.41 | 1.05 | 1.04 | 53.63 | 52.57 | 39.46 | 38.44 | 99.74 | 98.70 | 85.59 | 84.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | УЗ-294 | 1.26 | -1.26 | 0.36 | 0.36 | 46.56 | 46.19 | 44.21 | 43.88 | 93.48 | 93.13 | 91.15 | 90.80 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | ТК-41 | 1.65 | -1.65 | 1.72 | 1.72 | 48.42 | 46.56 | 43.88 | 42.29 | 95.21 | 93.48 | 90.80 | 89.08 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | Набережная улица, 15 | 0.39 | -0.39 | 0.36 | 0.35 | 46.56 | 46.11 | 44.13 | 43.88 | 93.48 | 93.13 | 91.15 | 90.80 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 17 | 2.20 | -2.20 | 0.91 | 0.91 | 48.42 | 47.31 | 43.00 | 42.29 | 95.21 | 94.30 | 89.99 | 89.08 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 21А | 1.70 | -1.70 | 3.05 | 3.05 | 48.42 | 45.51 | 45.48 | 42.29 | 95.21 | 92.16 | 92.13 | 89.08 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-40 | УЗ-241 | 12.42 | -12.41 | 0.25 | 0.25 | 52.57 | 52.31 | 39.72 | 39.46 | 98.70 | 98.44 | 85.85 | 85.59 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | Набережная улица, 14 | 0.48 | -0.48 | 0.05 | 0.05 | 52.31 | 52.20 | 39.69 | 39.72 | 98.44 | 98.40 | 85.89 | 85.85 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | УЗ-291 | 11.94 | -11.93 | 1.45 | 1.45 | 52.31 | 50.80 | 41.11 | 39.72 | 98.44 | 96.99 | 87.30 | 85.85 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | Набережная улица, 16 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 50.02 | 41.77 | 41.80 | 96.27 | 96.27 | 88.02 | 88.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | УЗ-243 | 6.23 | -6.22 | 1.44 | 1.43 | 50.05 | 48.61 | 43.23 | 41.80 | 96.27 | 94.83 | 89.45 | 88.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | Набережная улица, 16 | 1.10 | -1.10 | 0.69 | 0.69 | 48.61 | 47.77 | 43.77 | 43.23 | 94.83 | 94.14 | 90.14 | 89.45 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | УЗ-298 | 5.13 | -5.12 | 0.43 | 0.42 | 48.61 | 48.19 | 43.67 | 43.23 | 94.83 | 94.40 | 89.88 | 89.45 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-290 | 0.98 | -0.98 | 0.46 | 0.46 | 47.82 | 47.58 | 44.95 | 44.28 | 93.91 | 93.45 | 90.82 | 90.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-55 | ул. Зелёная, 1 | 0.52 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 45.61 | 45.65 | 41.38 | 41.29 | 94.29 | 94.27 | 90.00 | 89.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | УЗ-265 | 8.22 | -8.21 | 2.05 | 2.04 | 55.56 | 53.50 | 37.53 | 35.50 | 102.18 | 100.13 | 84.16 | 82.12 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | Хоз. постройка | 0.13 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 53.21 | 53.19 | 37.81 | 37.83 | 99.84 | 99.84 | 84.46 | 84.46 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | ул. Центральная, 12 | 0.33 | -0.33 | 0.10 | 0.10 | 46.20 | 46.18 | 42.22 | 42.03 | 94.22 | 94.11 | 90.15 | 90.05 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | УЗ-289 | 0.52 | -0.52 | 0.01 | 0.01 | 46.56 | 46.35 | 44.13 | 44.32 | 93.26 | 93.25 | 91.03 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | УЗ-292 | 0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 46.11 | 43.89 | 44.13 | 93.25 | 93.25 | 91.03 | 91.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | ул. Набережная, 24 | 0.23 | -0.23 | 0.03 | 0.03 | 46.35 | 47.00 | 44.84 | 44.13 | 93.25 | 93.22 | 91.06 | 91.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 22 | 0.19 | -0.19 | 0.02 | 0.02 | 46.56 | 47.02 | 44.82 | 44.32 | 93.26 | 93.24 | 91.04 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-299 | 3.67 | -3.66 | 0.61 | 0.61 | 47.82 | 47.01 | 44.67 | 44.28 | 93.91 | 93.31 | 90.97 | 90.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | УЗ-244 | 56.69 | -56.57 | 0.01 | 0.01 | 56.12 | 56.10 | 35.14 | 35.12 | 102.65 | 102.63 | 81.67 | 81.65 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | Котельная №2 | 2.25 | -2.25 | 0.32 | 0.32 | 56.12 | 55.80 | 35.44 | 35.12 | 102.65 | 102.33 | 81.97 | 81.65 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | Набережная улица, 20 | 0.79 | -0.79 | 0.54 | 0.54 | 47.58 | 47.45 | 45.89 | 44.95 | 93.45 | 92.92 | 91.36 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | ул. Набережная, 18А | 0.19 | -0.19 | 0.02 | 0.02 | 47.58 | 47.51 | 44.93 | 44.95 | 93.45 | 93.43 | 90.85 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-242 | 6.31 | -6.30 | 0.72 | 0.72 | 50.80 | 50.05 | 41.80 | 41.11 | 96.99 | 96.27 | 88.02 | 87.30 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | УЗ-239 | 7.78 | -7.77 | 0.30 | 0.30 | 53.50 | 53.21 | 37.83 | 37.53 | 100.13 | 99.84 | 84.46 | 84.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | ул. Зелёная, 7а | 0.44 | -0.44 | 0.05 | 0.05 | 53.50 | 53.50 | 37.63 | 37.53 | 100.13 | 100.08 | 84.21 | 84.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | УЗ-283 | 7.64 | -7.64 | 2.68 | 2.68 | 53.21 | 50.48 | 40.46 | 37.83 | 99.84 | 97.15 | 87.13 | 84.46 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | Набережная | 0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 50.48 | 50.33 | 40.32 | 40.46 | 97.15 | 97.15 | 87.14 | 87.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | УЗ-295 | 7.54 | -7.54 | 0.25 | 0.25 | 50.48 | 50.23 | 40.70 | 40.46 | 97.15 | 96.91 | 87.38 | 87.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | ул. Зелёная, 9 | 0.32 | -0.32 | 0.03 | 0.03 | 49.02 | 49.03 | 42.25 | 42.18 | 95.56 | 95.53 | 88.75 | 88.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | УЗ-285 | 4.49 | -4.48 | 0.57 | 0.57 | 49.02 | 48.44 | 42.74 | 42.18 | 95.56 | 94.99 | 89.29 | 88.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-285 | УЗ-286 | 4.49 | -4.48 | 0.93 | 0.93 | 48.44 | 47.73 | 43.91 | 42.74 | 94.99 | 94.05 | 90.23 | 89.29 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | ул. Зелёная, 18 | 0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 47.73 | 47.51 | 43.71 | 43.91 | 94.05 | 94.04 | 90.24 | 90.23 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | УЗ-287 | 4.33 | -4.33 | 0.17 | 0.17 | 47.73 | 47.62 | 44.14 | 43.91 | 94.05 | 93.88 | 90.40 | 90.23 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | УЗ-266 | 4.02 | -4.02 | 0.32 | 0.32 | 47.62 | 47.25 | 44.41 | 44.14 | 93.88 | 93.56 | 90.72 | 90.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-266 | УЗ-311 | 4.02 | -4.02 | 0.10 | 0.10 | 47.25 | 47.10 | 44.46 | 44.41 | 93.56 | 93.46 | 90.82 | 90.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | ул. Зелёная, 6 | 0.48 | -0.48 | 0.11 | 0.11 | 46.86 | 47.14 | 44.84 | 44.34 | 93.40 | 93.29 | 90.99 | 90.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | УЗ-312 | 1.18 | -1.18 | 0.02 | 0.02 | 46.86 | 46.73 | 44.25 | 44.34 | 93.40 | 93.38 | 90.90 | 90.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | ул. Зелёная, 6 | 0.40 | -0.40 | 0.09 | 0.09 | 46.66 | 47.01 | 44.73 | 44.20 | 93.37 | 93.28 | 91.00 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | УЗ-269 | 0.72 | -0.72 | 0.01 | 0.01 | 46.66 | 46.75 | 44.31 | 44.20 | 93.37 | 93.36 | 90.92 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 0.56 | -0.56 | 0.06 | 0.06 | 46.75 | 46.85 | 44.53 | 44.31 | 93.36 | 93.30 | 90.98 | 90.92 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | 46.75 | 46.83 | 44.43 | 44.31 | 93.36 | 93.34 | 90.94 | 90.92 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ТК-42 | 5.56 | -5.55 | 0.83 | 0.82 | 49.57 | 48.42 | 42.29 | 41.80 | 96.03 | 95.21 | 89.08 | 88.26 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ТК-56 | 28.93 | -28.87 | 0.54 | 0.54 | 49.69 | 48.91 | 37.51 | 37.21 | 98.38 | 97.84 | 86.44 | 85.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ул. Набережная, 6 | 0.44 | -0.44 | 0.13 | 0.13 | 49.69 | 50.39 | 38.16 | 37.21 | 98.38 | 98.26 | 86.03 | 85.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | УЗ-270 | 29.37 | -29.31 | 0.40 | 0.40 | 50.28 | 49.69 | 37.21 | 37.00 | 98.78 | 98.38 | 85.90 | 85.50 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | ул. Набережная, 4 | 0.40 | -0.40 | 0.03 | 0.03 | 50.28 | 50.33 | 37.11 | 37.00 | 98.78 | 98.75 | 85.53 | 85.50 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ТК-46 | 29.97 | -29.90 | 0.51 | 0.51 | 51.72 | 50.96 | 36.85 | 36.59 | 99.71 | 99.20 | 85.09 | 84.58 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ул. Набережная, 7 | 0.22 | -0.22 | 0.05 | 0.05 | 51.72 | 52.63 | 37.60 | 36.59 | 99.71 | 99.66 | 84.63 | 84.58 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | УЗ-272 | 30.19 | -30.12 | 0.38 | 0.38 | 52.30 | 51.72 | 36.59 | 36.40 | 100.09 | 99.71 | 84.58 | 84.19 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | ул. Набережная, 5 | 0.40 | -0.40 | 0.03 | 0.03 | 52.30 | 52.39 | 36.54 | 36.40 | 100.09 | 100.07 | 84.22 | 84.19 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 10 | 1.12 | -1.12 | 1.32 | 1.32 | 46.41 | 44.94 | 44.92 | 43.77 | 93.45 | 92.14 | 92.12 | 90.81 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 8 | 0.80 | -0.80 | 0.13 | 0.13 | 46.41 | 46.13 | 43.75 | 43.77 | 93.45 | 93.32 | 90.94 | 90.81 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ТК-60 | 2.53 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 46.36 | 46.61 | 43.78 | 43.52 | 93.55 | 93.55 | 90.72 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ул. Зелёная, 3 | 1.46 | -1.46 | 1.41 | 1.41 | 46.36 | 44.97 | 44.95 | 43.52 | 93.55 | 92.14 | 92.12 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ТК-59 | 4.21 | -4.21 | 0.01 | 0.01 | 45.97 | 46.23 | 43.39 | 43.11 | 93.56 | 93.55 | 90.71 | 90.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | УЗ-306 | 5.01 | -5.01 | 0.01 | 0.01 | 45.88 | 45.97 | 43.11 | 43.00 | 93.57 | 93.56 | 90.70 | 90.69 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ул. Зелёная, 3 | 0.80 | -0.80 | 0.11 | 0.11 | 45.97 | 45.92 | 43.28 | 43.11 | 93.56 | 93.45 | 90.81 | 90.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | ул. Зелёная, 3 | 1.88 | -1.88 | 1.42 | 1.42 | 45.88 | 44.63 | 44.59 | 43.00 | 93.57 | 92.15 | 92.11 | 90.69 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | УЗ-255 | 7.46 | -7.45 | 0.01 | 0.01 | 45.68 | 45.69 | 42.77 | 42.76 | 93.59 | 93.59 | 90.67 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | ул. Зелёная, 2 | 0.56 | -0.56 | 0.08 | 0.08 | 45.69 | 45.73 | 42.97 | 42.77 | 93.59 | 93.51 | 90.75 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ТК-51 | 27.30 | -27.25 | 0.28 | 0.28 | 46.74 | 46.59 | 40.64 | 40.25 | 95.38 | 95.11 | 89.16 | 88.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ул. Центральная, 5 | 0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 46.78 | 40.29 | 40.25 | 95.38 | 95.38 | 88.89 | 88.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ТК-53 | 18.16 | -18.12 | 0.15 | 0.15 | 46.70 | 46.75 | 41.89 | 41.54 | 94.71 | 94.56 | 89.70 | 89.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ул. Центральная | 0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 46.66 | 41.50 | 41.54 | 94.71 | 94.71 | 89.55 | 89.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 | УЗ-254 | 7.68 | -7.66 | 0.07 | 0.07 | 44.47 | 44.00 | 41.70 | 42.03 | 93.35 | 93.28 | 90.98 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 |  | 1.66 | -1.66 | 1.21 | 1.21 | 44.47 | 43.39 | 43.37 | 42.03 | 93.35 | 92.14 | 92.12 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-292 | ул. Набережная, 25 | 0.29 | -0.29 | 0.01 | 0.01 | 46.11 | 47.01 | 44.83 | 43.89 | 93.25 | 93.23 | 91.05 | 91.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 21 | 0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 46.50 | 44.26 | 44.32 | 93.26 | 93.26 | 91.02 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Речная, 2А | 0.31 | -0.31 | 0.49 | 0.49 | 46.05 | 46.90 | 44.30 | 42.48 | 93.92 | 93.43 | 90.83 | 90.35 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | УЗ-302 | 4.17 | -4.17 | 0.04 | 0.04 | 46.07 | 46.05 | 42.48 | 42.42 | 93.96 | 93.92 | 90.35 | 90.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | ул. Центральная, 14 | 0.31 | -0.31 | 0.03 | 0.03 | 46.07 | 46.20 | 42.61 | 42.42 | 93.96 | 93.93 | 90.34 | 90.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Центральная, 16 | 3.86 | -3.86 | 1.71 | 1.71 | 46.05 | 44.28 | 44.12 | 42.48 | 93.92 | 92.21 | 92.05 | 90.35 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | УЗ-308 | 27.40 | -27.34 | 1.34 | 1.33 | 47.32 | 46.74 | 40.25 | 38.15 | 96.72 | 95.38 | 88.89 | 87.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | ул. Набережная, 2 | 0.68 | -0.68 | 0.08 | 0.08 | 47.32 | 47.29 | 38.27 | 38.15 | 96.72 | 96.65 | 87.63 | 87.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | Гараж | 3.60 | -3.59 | 0.00 | 0.00 | 43.62 | 43.64 | 41.38 | 41.35 | 93.26 | 93.26 | 91.00 | 90.99 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | УЗ-168 | 0.48 | -0.48 | 0.03 | 0.03 | 43.62 | 42.68 | 40.46 | 41.35 | 93.26 | 93.24 | 91.02 | 90.99 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-168 | ул. Центральная, 1 | 0.48 | -0.48 | 0.50 | 0.49 | 42.68 | 42.01 | 40.78 | 40.46 | 93.24 | 92.74 | 91.51 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 |  | 1.06 | -1.06 | 0.98 | 0.98 | 46.19 | 45.07 | 45.05 | 44.21 | 93.13 | 92.15 | 92.13 | 91.15 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 | ул. Набережная, 11А | 0.20 | -0.20 | 0.17 | 0.17 | 46.19 | 46.16 | 44.52 | 44.21 | 93.13 | 92.96 | 91.32 | 91.15 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-284 | 4.81 | -4.81 | 1.35 | 1.35 | 50.23 | 49.02 | 42.18 | 40.70 | 96.91 | 95.56 | 88.72 | 87.38 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-296 | 2.73 | -2.73 | 3.99 | 3.99 | 50.23 | 45.93 | 44.38 | 40.70 | 96.91 | 92.92 | 91.37 | 87.38 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 15 | 2.42 | -2.42 | 0.74 | 0.74 | 45.93 | 45.19 | 45.13 | 44.38 | 92.92 | 92.17 | 92.11 | 91.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 16 | 0.31 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | 45.93 | 45.76 | 44.32 | 44.38 | 92.92 | 92.86 | 91.42 | 91.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | ул. Зелёная, 16 | 0.31 | -0.31 | 0.03 | 0.03 | 47.62 | 47.49 | 44.05 | 44.14 | 93.88 | 93.86 | 90.42 | 90.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | УЗ-267 | 1.66 | -1.66 | 0.06 | 0.06 | 47.10 | 46.86 | 44.34 | 44.46 | 93.46 | 93.40 | 90.88 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | ул. Зелёная, 13 | 2.36 | -2.36 | 1.29 | 1.29 | 47.10 | 45.61 | 45.55 | 44.46 | 93.46 | 92.17 | 92.11 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | УЗ-268 | 1.12 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 46.73 | 46.66 | 44.20 | 44.25 | 93.38 | 93.37 | 90.91 | 90.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | ул. Зелёная, 12 | 0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 46.73 | 46.55 | 44.07 | 44.25 | 93.38 | 93.38 | 90.90 | 90.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-297 | 5.64 | -5.63 | 0.96 | 0.96 | 50.80 | 49.57 | 41.80 | 41.11 | 96.99 | 96.03 | 88.26 | 87.30 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ул. Набережная, 16 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 49.57 | 49.55 | 41.78 | 41.80 | 96.03 | 96.03 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ТК-43 | 4.65 | -4.64 | 0.49 | 0.49 | 48.19 | 47.82 | 44.28 | 43.67 | 94.40 | 93.91 | 90.37 | 89.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ул. Набережная, 18 | 0.48 | -0.48 | 0.12 | 0.12 | 48.19 | 47.94 | 43.66 | 43.67 | 94.40 | 94.28 | 90.00 | 89.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | УЗ-288 | 0.87 | -0.86 | 0.05 | 0.05 | 47.01 | 46.56 | 44.32 | 44.67 | 93.31 | 93.26 | 91.02 | 90.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | ул. Набережная, 20А | 2.80 | -2.80 | 1.13 | 1.13 | 47.01 | 45.86 | 45.78 | 44.67 | 93.31 | 92.18 | 92.10 | 90.97 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | ТК-62 | 17.23 | -17.19 | 0.35 | 0.35 | 48.70 | 48.13 | 35.21 | 35.07 | 101.96 | 101.61 | 88.69 | 88.33 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | Гаражи | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 48.67 | 35.04 | 35.07 | 101.96 | 101.96 | 88.33 | 88.33 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-62 | ТК-63 | 17.23 | -17.19 | 0.00 | 0.00 | 48.13 | 48.08 | 35.16 | 35.21 | 101.61 | 101.61 | 88.69 | 88.69 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-63 | 16.14 | -16.10 | 0.47 | 0.46 | 48.72 | 48.08 | 35.16 | 34.87 | 102.07 | 101.61 | 88.69 | 88.22 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-65 | ТК-64 | 111.08 | -110.81 | 0.03 | 0.03 | 48.86 | 48.72 | 34.87 | 34.96 | 102.10 | 102.07 | 88.22 | 88.20 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | ТК-65 | 111.08 | -110.81 | 0.01 | 0.01 | 48.90 | 48.86 | 34.96 | 34.98 | 102.11 | 102.10 | 88.20 | 88.19 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | УЗ-313 | 17.27 | -17.23 | 0.14 | 0.14 | 48.90 | 48.70 | 35.07 | 34.98 | 102.11 | 101.96 | 88.33 | 88.19 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-316 | 128.36 | -128.03 | 0.25 | 0.25 | 49.30 | 48.90 | 34.98 | 34.89 | 102.35 | 102.11 | 88.19 | 87.94 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-361 | 21.39 | -21.38 | 0.44 | 0.44 | 49.30 | 48.94 | 35.42 | 34.89 | 102.35 | 101.91 | 88.39 | 87.94 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-361 | УЗ-362 | 21.38 | -21.38 | 2.10 | 2.10 | 48.94 | 46.87 | 37.53 | 35.42 | 101.91 | 99.82 | 90.48 | 88.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-362 |  | 21.38 | -21.38 | 4.57 | 4.57 | 46.87 | 42.39 | 42.19 | 37.53 | 99.82 | 95.25 | 95.05 | 90.48 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЦТП | УЗ-317 | 149.75 | -149.40 | 0.21 | 0.21 | 49.92 | 49.30 | 34.89 | 35.08 | 102.57 | 102.35 | 87.94 | 87.73 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-66 | 94.94 | -94.71 | 0.06 | 0.06 | 48.72 | 48.43 | 34.70 | 34.87 | 102.07 | 102.01 | 88.28 | 88.22 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-318 | 43.45 | -43.34 | 0.22 | 0.22 | 48.43 | 48.01 | 34.72 | 34.70 | 102.01 | 101.79 | 88.50 | 88.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | ул. Северная, 13 | 2.09 | -2.09 | 0.14 | 0.14 | 48.01 | 48.11 | 35.11 | 34.72 | 101.79 | 101.65 | 88.65 | 88.50 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | УЗ-319 | 41.35 | -41.26 | 0.20 | 0.20 | 48.01 | 47.75 | 34.86 | 34.72 | 101.79 | 101.59 | 88.70 | 88.50 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | Гаражи | 1.25 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 47.98 | 35.10 | 34.86 | 101.59 | 101.59 | 88.71 | 88.70 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | УЗ-320 | 40.10 | -40.02 | 0.06 | 0.06 | 47.75 | 47.73 | 34.96 | 34.86 | 101.59 | 101.53 | 88.76 | 88.70 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | УЗ-321 | 4.82 | -4.81 | 0.05 | 0.05 | 47.73 | 47.65 | 34.98 | 34.96 | 101.53 | 101.48 | 88.81 | 88.76 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | ул. Северная, 2 | 4.72 | -4.72 | 0.73 | 0.73 | 47.65 | 46.75 | 35.54 | 34.98 | 101.48 | 100.75 | 89.54 | 88.81 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | ул. Северная, 1 | 3.73 | -3.72 | 0.01 | 0.01 | 48.43 | 48.26 | 34.54 | 34.70 | 102.01 | 102.01 | 88.29 | 88.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-363 | 47.76 | -47.65 | 0.36 | 0.36 | 48.43 | 47.91 | 34.91 | 34.70 | 102.01 | 101.65 | 88.65 | 88.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ул. Северная, 3 | 4.72 | -4.72 | 0.05 | 0.05 | 47.91 | 47.84 | 34.94 | 34.91 | 101.65 | 101.60 | 88.70 | 88.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ТК-71 | 43.04 | -42.93 | 0.15 | 0.15 | 47.91 | 47.81 | 35.11 | 34.91 | 101.65 | 101.50 | 88.80 | 88.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-71 | УЗ-385 | 43.04 | -42.93 | 0.16 | 0.16 | 47.81 | 47.68 | 35.31 | 35.11 | 101.50 | 101.33 | 88.96 | 88.80 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-72 | 3.84 | -3.83 | 0.01 | 0.01 | 47.86 | 48.19 | 35.95 | 35.59 | 101.28 | 101.27 | 89.03 | 89.01 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 21 | 1.20 | -1.20 | 0.06 | 0.05 | 48.19 | 48.17 | 36.04 | 35.95 | 101.27 | 101.21 | 89.08 | 89.03 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 19 | 1.32 | -1.32 | 0.01 | 0.01 | 48.19 | 48.24 | 36.02 | 35.95 | 101.27 | 101.26 | 89.04 | 89.03 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ТК-73 | 1.32 | -1.32 | 0.07 | 0.07 | 48.19 | 48.37 | 36.26 | 35.95 | 101.27 | 101.20 | 89.09 | 89.03 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-73 | ул. Северная, 20 | 1.32 | -1.32 | 0.01 | 0.01 | 48.37 | 48.42 | 36.33 | 36.26 | 101.20 | 101.19 | 89.10 | 89.09 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-74 | 23.49 | -23.44 | 0.00 | 0.00 | 47.86 | 47.69 | 35.43 | 35.59 | 101.28 | 101.28 | 89.02 | 89.01 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-74 | УЗ-365 | 23.49 | -23.44 | 0.10 | 0.10 | 47.69 | 47.97 | 35.91 | 35.43 | 101.28 | 101.18 | 89.12 | 89.02 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ул. Северная, 15 | 7.76 | -7.75 | 0.02 | 0.02 | 47.97 | 48.01 | 35.99 | 35.91 | 101.18 | 101.16 | 89.14 | 89.12 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ТК-75 | 15.73 | -15.70 | 0.02 | 0.02 | 47.97 | 48.07 | 36.06 | 35.91 | 101.18 | 101.15 | 89.14 | 89.12 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 16 | 7.89 | -7.87 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 47.97 | 35.96 | 36.06 | 101.15 | 101.15 | 89.14 | 89.14 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 22 | 7.84 | -7.82 | 0.11 | 0.11 | 48.07 | 48.21 | 36.42 | 36.06 | 101.15 | 101.04 | 89.25 | 89.14 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-388 | 15.70 | -15.66 | 0.01 | 0.01 | 47.68 | 47.58 | 35.22 | 35.31 | 101.33 | 101.33 | 88.97 | 88.96 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-366 | ул. Северная, 17 | 7.84 | -7.82 | 0.02 | 0.02 | 47.05 | 47.05 | 34.99 | 34.96 | 101.19 | 101.18 | 89.12 | 89.10 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | УЗ-322 | 0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 47.65 | 47.68 | 35.02 | 34.98 | 101.48 | 101.48 | 88.82 | 88.81 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-322 | ул. Северная, 1а | 0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | 47.63 | 34.98 | 35.02 | 101.48 | 101.47 | 88.82 | 88.82 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ТК-76 | 19.97 | -19.93 | 0.36 | 0.36 | 47.74 | 47.45 | 35.46 | 35.02 | 101.51 | 101.14 | 89.15 | 88.79 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ТК-67 | 27.52 | -27.46 | 0.03 | 0.03 | 47.73 | 47.74 | 35.02 | 34.96 | 101.53 | 101.51 | 88.79 | 88.76 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ул. Юбилейная, 15 | 7.55 | -7.53 | 0.13 | 0.13 | 47.74 | 47.35 | 34.89 | 35.02 | 101.51 | 101.38 | 88.92 | 88.79 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-63 | ТК-68 | 33.36 | -33.30 | 1.53 | 1.52 | 48.08 | 47.01 | 37.14 | 35.16 | 101.61 | 100.08 | 90.21 | 88.69 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-69 | 13.38 | -13.35 | 0.11 | 0.11 | 47.01 | 47.05 | 37.40 | 37.14 | 100.08 | 99.97 | 90.32 | 90.21 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 7 | 2.23 | -2.23 | 0.14 | 0.14 | 47.05 | 47.12 | 37.75 | 37.40 | 99.97 | 99.83 | 90.46 | 90.32 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 10 | 2.23 | -2.23 | 0.13 | 0.13 | 47.05 | 46.68 | 37.29 | 37.40 | 99.97 | 99.84 | 90.45 | 90.32 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | УЗ-323 | 8.92 | -8.90 | 0.06 | 0.06 | 47.05 | 47.17 | 37.64 | 37.40 | 99.97 | 99.91 | 90.38 | 90.32 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-324 | 2.23 | -2.23 | 0.08 | 0.08 | 47.17 | 47.42 | 38.05 | 37.64 | 99.91 | 99.83 | 90.46 | 90.38 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-324 | ул. Северная, 8 | 2.23 | -2.23 | 0.10 | 0.10 | 47.42 | 47.56 | 38.39 | 38.05 | 99.83 | 99.73 | 90.56 | 90.46 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-325 | 6.69 | -6.68 | 0.01 | 0.01 | 47.17 | 47.30 | 37.79 | 37.64 | 99.91 | 99.90 | 90.39 | 90.38 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | ул. Северная, 11 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 47.30 | 46.82 | 37.55 | 37.79 | 99.90 | 99.78 | 90.51 | 90.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | УЗ-326 | 4.46 | -4.45 | 0.02 | 0.02 | 47.30 | 47.71 | 38.24 | 37.79 | 99.90 | 99.88 | 90.41 | 90.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 9 | 2.23 | -2.23 | 0.19 | 0.19 | 47.71 | 48.28 | 39.19 | 38.24 | 99.88 | 99.69 | 90.60 | 90.41 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 12 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 47.71 | 47.02 | 37.79 | 38.24 | 99.88 | 99.76 | 90.53 | 90.41 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-70 | 19.98 | -19.94 | 1.06 | 1.06 | 47.01 | 46.72 | 38.96 | 37.14 | 100.08 | 99.02 | 91.26 | 90.21 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-327 | 11.26 | -11.23 | 0.08 | 0.07 | 46.72 | 46.69 | 39.08 | 38.96 | 99.02 | 98.95 | 91.34 | 91.26 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | ул. Северная, 6 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 46.69 | 46.42 | 39.05 | 39.08 | 98.95 | 98.83 | 91.46 | 91.34 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | УЗ-376 | 9.03 | -9.01 | 0.03 | 0.03 | 46.69 | 46.74 | 39.19 | 39.08 | 98.95 | 98.92 | 91.37 | 91.34 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-329 | 1.84 | -1.83 | 0.10 | 0.10 | 46.82 | 46.96 | 39.62 | 39.27 | 98.92 | 98.81 | 91.47 | 91.37 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 4 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 46.96 | 47.02 | 39.68 | 39.62 | 98.81 | 98.81 | 91.47 | 91.47 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 3 | 1.72 | -1.71 | 0.14 | 0.14 | 46.96 | 47.48 | 40.41 | 39.62 | 98.81 | 98.68 | 91.61 | 91.47 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-330 | 5.48 | -5.47 | 0.02 | 0.06 | 46.82 | 47.27 | 39.80 | 39.27 | 98.92 | 98.90 | 91.43 | 91.37 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | ул. Северная, 5 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 47.27 | 46.98 | 39.74 | 39.80 | 98.90 | 98.78 | 91.54 | 91.43 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | УЗ-331 | 3.25 | -3.24 | 0.00 | 0.01 | 47.27 | 47.42 | 39.97 | 39.80 | 98.90 | 98.89 | 91.44 | 91.43 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | ул. Новосёлов, 1 | 1.02 | -1.01 | 0.07 | 0.07 | 47.42 | 47.93 | 40.62 | 39.97 | 98.89 | 98.82 | 91.51 | 91.44 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | УЗ-332 | 2.23 | -2.23 | 0.00 | 0.01 | 47.42 | 47.75 | 40.31 | 39.97 | 98.89 | 98.89 | 91.45 | 91.44 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-332 | ул. Северная, 4 | 2.23 | -2.23 | 0.17 | 0.17 | 47.75 | 47.64 | 40.54 | 40.31 | 98.89 | 98.72 | 91.62 | 91.45 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-333 | 8.71 | -8.71 | 3.12 | 3.12 | 46.72 | 44.76 | 43.25 | 38.96 | 99.02 | 95.90 | 94.39 | 91.26 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 8.32 | -8.32 | 0.74 | 0.74 | 44.76 | 44.28 | 44.25 | 43.25 | 95.90 | 95.16 | 95.13 | 94.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 0.39 | -0.39 | 0.75 | 0.75 | 44.76 | 44.92 | 44.91 | 43.25 | 95.90 | 95.15 | 95.14 | 94.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-334 | УЗ-335 | 6.52 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 39.99 | 39.59 | 19.99 | 19.60 | 92.65 | 92.64 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-335 | УЗ-336 | 6.52 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 39.59 | 39.42 | 19.60 | 19.44 | 92.64 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-336 | УЗ-337 | 6.52 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 39.40 | 19.44 | 19.42 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-337 | УЗ-338 | 6.52 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 39.29 | 19.42 | 19.31 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-339 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 39.10 | 19.31 | 19.12 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-339 | УЗ-340 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 39.56 | 19.12 | 19.58 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-341 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.56 | 39.71 | 19.58 | 19.73 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 39.92 | 19.73 | 19.94 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 39.45 | 19.73 | 19.47 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | УЗ-342 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 39.86 | 19.73 | 19.88 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-343 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | 40.23 | 19.88 | 20.25 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-343 | ул. Северная, 8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.23 | 40.45 | 20.25 | 20.48 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-344 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | 40.01 | 19.88 | 20.03 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | ул. Северная, 11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 39.66 | 20.03 | 19.68 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | УЗ-345 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 40.46 | 20.03 | 20.48 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 9 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 40.46 | 41.23 | 20.48 | 21.26 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 39.86 | 20.48 | 19.88 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-346 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.56 | 40.33 | 19.58 | 20.35 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-346 | УЗ-347 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.33 | 40.37 | 20.35 | 20.39 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | ул. Северная, 6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 40.21 | 20.39 | 20.23 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | УЗ-375 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 40.44 | 20.39 | 20.46 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-349 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 40.79 | 20.53 | 20.81 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-349 | ул. Новоселов, 3 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 40.79 | 41.43 | 20.81 | 21.46 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-350 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 40.99 | 20.53 | 21.01 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | ул. Северная, 5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 40.81 | 21.01 | 20.83 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | УЗ-351 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 41.16 | 21.01 | 21.18 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | ул. Новосёлов, 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 41.73 | 21.18 | 21.75 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | УЗ-352 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 41.48 | 21.18 | 21.50 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-352 | ул. Северная, 4 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 41.48 | 41.49 | 21.50 | 21.55 | 92.63 | 92.59 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-354 | 6.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.29 | 39.05 | 19.31 | 19.07 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | ул. Северная, 1 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.05 | 38.87 | 19.07 | 18.89 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-367 | 4.30 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 39.05 | 38.82 | 19.07 | 18.91 | 92.63 | 92.56 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | ул. Северная, 3 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.82 | 38.78 | 18.91 | 18.89 | 92.56 | 92.54 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | УЗ-386 | 3.86 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 38.82 | 38.88 | 18.91 | 19.00 | 92.56 | 92.53 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-370 | 2.18 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 39.10 | 39.02 | 19.22 | 19.44 | 92.53 | 92.23 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-387 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.88 | 38.77 | 19.00 | 18.90 | 92.53 | 92.52 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-369 | ул. Северная, 17 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.33 | 38.34 | 18.51 | 18.52 | 92.47 | 92.47 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | ул. Северная, 15 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 39.07 | 19.44 | 19.49 | 92.23 | 92.23 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | УЗ-371 | 1.39 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 39.02 | 39.09 | 19.44 | 19.56 | 92.23 | 92.18 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 16 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.09 | 38.98 | 19.56 | 19.45 | 92.18 | 92.18 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 22 | 0.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.09 | 39.30 | 19.56 | 19.79 | 92.18 | 92.16 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-372 | 0.38 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 39.10 | 39.32 | 19.22 | 19.57 | 92.53 | 92.40 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 39.34 | 19.57 | 19.59 | 92.40 | 92.40 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 19 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.32 | 39.37 | 19.57 | 19.64 | 92.40 | 92.38 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | УЗ-389 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 39.62 | 19.57 | 19.87 | 92.40 | 92.40 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-355 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.05 | 38.84 | 19.07 | 18.87 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | ул. Северная, 13 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.84 | 39.08 | 18.87 | 19.12 | 92.62 | 92.61 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | УЗ-356 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 38.78 | 18.87 | 18.81 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ул. Северная, 14 | 7.76 | -7.75 | 1.55 | 1.54 | 47.73 | 46.47 | 36.80 | 34.96 | 101.53 | 99.98 | 90.31 | 88.76 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-356 | УЗ-357 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 38.81 | 18.81 | 18.84 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | ул. Северная, 14 | 0.80 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 38.81 | 37.43 | 18.84 | 19.15 | 92.62 | 90.93 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | УЗ-358 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 38.78 | 18.84 | 18.81 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 2 | 0.47 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.78 | 38.61 | 18.81 | 18.65 | 92.62 | 92.61 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 1А | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 38.76 | 18.81 | 18.79 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная №3 | УЗ-373 | 158.52 | -158.17 | 0.02 | 0.02 | 50.00 | 50.02 | 35.06 | 35.00 | 102.65 | 102.63 | 87.67 | 87.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | ЦТП | 158.41 | -158.06 | 0.07 | 0.07 | 50.02 | 49.92 | 35.08 | 35.06 | 102.63 | 102.57 | 87.73 | 87.67 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | Котельная №3 | 0.11 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 50.02 | 49.47 | 34.51 | 35.06 | 102.63 | 102.63 | 87.67 | 87.67 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-76 | УЗ-374 | 19.97 | -19.93 | 0.40 | 0.40 | 47.45 | 47.44 | 36.25 | 35.46 | 101.14 | 100.74 | 89.55 | 89.15 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 18 | 9.99 | -9.97 | 0.00 | 0.00 | 47.44 | 47.46 | 36.27 | 36.25 | 100.74 | 100.74 | 89.55 | 89.55 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 16 | 9.99 | -9.96 | 0.17 | 0.17 | 47.44 | 48.08 | 37.22 | 36.25 | 100.74 | 100.58 | 89.72 | 89.55 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-364 | 27.34 | -27.27 | 0.05 | 0.05 | 47.68 | 47.86 | 35.59 | 35.31 | 101.33 | 101.28 | 89.01 | 88.96 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-368 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.88 | 39.10 | 19.00 | 19.22 | 92.53 | 92.53 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | ул. Северная, 18 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 38.73 | 18.90 | 18.86 | 92.52 | 92.52 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | ул. Северная, 18 | 7.86 | -7.84 | 0.01 | 0.01 | 47.58 | 47.50 | 35.16 | 35.22 | 101.33 | 101.32 | 88.98 | 88.97 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | УЗ-369 | 0.75 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 38.77 | 38.33 | 18.90 | 18.51 | 92.52 | 92.47 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | УЗ-366 | 7.84 | -7.82 | 0.13 | 0.13 | 47.58 | 47.05 | 34.96 | 35.22 | 101.33 | 101.19 | 89.10 | 88.97 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-389 | ул. Северная, 20 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.62 | 39.62 | 19.87 | 19.89 | 92.40 | 92.38 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | УЗ-348 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 40.51 | 20.46 | 20.53 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | УЗ-328 | 7.32 | -7.30 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 46.82 | 39.27 | 39.19 | 98.92 | 98.92 | 91.37 | 91.37 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | ул. Новосёлов, 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 41.47 | 20.46 | 21.49 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | ул. Новосёлов, 5 | 1.71 | -1.71 | 1.67 | 1.67 | 46.74 | 46.07 | 41.85 | 39.19 | 98.92 | 97.25 | 93.03 | 91.37 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | 17.43 | -17.28 | 0.25 | 0.24 | 26.00 | 25.75 | 20.24 | 20.00 | 76.00 | 75.75 | 70.24 | 70.00 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК КОС | Уз1\* | 17.42 | -17.29 | 0.01 | 0.01 | 25.75 | 25.74 | 20.26 | 20.25 | 75.75 | 75.74 | 70.26 | 70.25 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-2 | 2.97 | -2.92 | 0.01 | 0.04 | 25.63 | 25.62 | 20.41 | 20.37 | 75.63 | 75.62 | 70.41 | 70.37 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | УЗ-3 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 25.62 | 20.41 | 20.41 | 75.62 | 75.62 | 70.41 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-3 | УЗ-4 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 25.61 | 20.42 | 20.41 | 75.62 | 75.61 | 70.42 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-4 | ул. Новая, 3 | 0.45 | -0.45 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.44 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.44 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | ТК-1 | 2.51 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.41 | 20.41 | 75.62 | 75.62 | 70.41 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-1 | УЗ-5 | 2.51 | -2.47 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 25.62 | 20.42 | 20.41 | 75.62 | 75.62 | 70.42 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ул. Новая, 7 | 0.39 | -0.39 | 0.19 | 0.19 | 25.62 | 25.43 | 20.60 | 20.42 | 75.62 | 75.43 | 70.60 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-10 | 1.36 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | ул. Новая, 4 | 0.29 | -0.29 | 0.04 | 0.04 | 25.61 | 25.57 | 20.46 | 20.42 | 75.61 | 75.57 | 70.46 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-10.1 | 0.24 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-6 | 0.75 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-6 | ТК-3 | 0.75 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-3 | УЗ-7 | 0.75 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | ул. Новая, 15 | 0.35 | -0.35 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.44 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.44 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | УЗ-8 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-8 | ул. Новая, 17 | 0.40 | -0.40 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.45 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.45 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-11 | 0.82 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | ул. Новая, 6 | 0.37 | -0.37 | 0.06 | 0.06 | 25.61 | 25.55 | 20.48 | 20.42 | 75.61 | 75.55 | 70.48 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | УЗ-12 | 0.45 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-12 | ТК-5 | 0.45 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-5 | ул. Новая, 10 | 0.45 | -0.45 | 0.03 | 0.03 | 25.61 | 25.58 | 20.45 | 20.42 | 75.61 | 75.58 | 70.45 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-15 | 12.60 | -12.54 | 0.01 | 0.01 | 25.63 | 25.62 | 20.38 | 20.37 | 75.63 | 75.62 | 70.38 | 70.37 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | Перем.3 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | Столовая | 0.24 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | ИП Эшмеева, Магазин "Натали" | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | УЗ-17 | 12.32 | -12.26 | 0.05 | 0.05 | 25.62 | 25.56 | 20.43 | 20.38 | 75.62 | 75.56 | 70.43 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-18 | 0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 20.43 | 20.43 | 75.56 | 75.56 | 70.43 | 70.43 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-19 | 12.15 | -12.11 | 0.03 | 0.03 | 25.56 | 25.53 | 20.46 | 20.43 | 75.56 | 75.53 | 70.46 | 70.43 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-20 | 0.36 | -0.36 | 0.22 | 0.22 | 25.53 | 25.31 | 20.68 | 20.46 | 75.53 | 75.31 | 70.68 | 70.46 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-22 | 11.79 | -11.75 | 0.01 | 0.01 | 25.53 | 25.52 | 20.47 | 20.46 | 75.53 | 75.52 | 70.47 | 70.46 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | Перем.1 | 5.86 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.1 | УЗ-24 | 5.86 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | ул. Нефтяников, д. 1 | 1.45 | -1.45 | 0.02 | 0.02 | 25.51 | 25.49 | 20.50 | 20.48 | 75.51 | 75.49 | 70.50 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | УЗ-25 | 4.41 | -4.40 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | ул. Нефтяников, д. 3 | 1.39 | -1.39 | 0.02 | 0.02 | 25.51 | 25.49 | 20.50 | 20.48 | 75.51 | 75.49 | 70.50 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | УЗ-26 | 3.02 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-26 | Перем.2 | 3.01 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.49 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.49 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.2 | ул. Нефтяников, д. 15 | 3.01 | -3.01 | 0.02 | 0.02 | 25.51 | 25.49 | 20.50 | 20.49 | 75.51 | 75.49 | 70.50 | 70.49 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.3 | УЗ-16 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-20 | УЗ-21 | 0.36 | -0.36 | 0.16 | 0.16 | 25.31 | 25.16 | 20.84 | 20.68 | 75.31 | 75.16 | 70.84 | 70.68 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-21 | Фельдшерско-акушерский пункт | 0.36 | -0.36 | 0.17 | 0.17 | 25.16 | 24.98 | 21.01 | 20.84 | 75.16 | 74.98 | 71.01 | 70.84 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-22 | УЗ-23 | 11.79 | -11.75 | 0.01 | 0.01 | 25.52 | 25.51 | 20.48 | 20.47 | 75.52 | 75.51 | 70.48 | 70.47 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-18 | ООО "Лилия" | 0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 20.43 | 20.43 | 75.56 | 75.56 | 70.43 | 70.43 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | ТК КОС | 17.42 | -17.29 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 25.75 | 20.25 | 20.24 | 75.75 | 75.75 | 70.25 | 70.24 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1\* | Уз2\* | 17.18 | -17.05 | 0.01 | 0.01 | 25.74 | 25.73 | 20.27 | 20.26 | 75.74 | 75.73 | 70.27 | 70.26 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2\* | УЗ-1 | 15.58 | -15.45 | 0.10 | 0.10 | 25.73 | 25.63 | 20.37 | 20.27 | 75.73 | 75.63 | 70.37 | 70.27 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1\* | КНС | 0.24 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 25.74 | 20.26 | 20.26 | 75.74 | 75.74 | 70.26 | 70.26 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2\* | КОС | 1.60 | -1.60 | 0.06 | 0.06 | 25.73 | 25.67 | 20.32 | 20.27 | 75.73 | 75.67 | 70.32 | 70.27 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | ул. Нефтяников, д. 14 | 5.92 | -5.91 | 0.08 | 0.08 | 25.51 | 25.43 | 20.56 | 20.48 | 75.51 | 75.43 | 70.56 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10.1 | ул. Новая, 2 | 0.24 | -0.24 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.45 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.45 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ТК-2 | 2.11 | -2.07 | 0.01 | 0.00 | 25.62 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.62 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ул. Дорожников | ТК-78 | 51.70 | -51.19 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 56.90 | 34.90 | 35.00 | 106.57 | 106.57 | 84.57 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | ТК-79 | 27.02 | -26.77 | 0.00 | 0.00 | 56.90 | 56.88 | 34.88 | 34.90 | 106.57 | 106.57 | 84.57 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-80 | 4.25 | -4.20 | 0.03 | 0.03 | 56.88 | 56.73 | 34.79 | 34.88 | 106.57 | 106.54 | 84.60 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-80 | Балок, 60 | 0.28 | -0.28 | 0.12 | 0.12 | 56.73 | 56.52 | 34.82 | 34.79 | 106.54 | 106.42 | 84.72 | 84.60 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.16 | 0.15 | 56.90 | 56.50 | 34.81 | 34.90 | 106.57 | 106.41 | 84.72 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-81 | 22.77 | -22.57 | 0.04 | 0.04 | 56.88 | 56.79 | 34.89 | 34.88 | 106.57 | 106.52 | 84.62 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | ТК-82 | 4.84 | -4.78 | 0.01 | 0.01 | 56.79 | 56.71 | 34.83 | 34.89 | 106.52 | 106.51 | 84.63 | 84.62 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | Балок, 22 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.71 | 56.69 | 34.87 | 34.83 | 106.51 | 106.48 | 84.66 | 84.63 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | Балок, 59 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.71 | 56.67 | 34.85 | 34.83 | 106.51 | 106.48 | 84.66 | 84.63 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-82 | ТК-83 | 4.27 | -4.22 | 0.05 | 0.05 | 56.71 | 56.52 | 34.74 | 34.83 | 106.51 | 106.46 | 84.68 | 84.63 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | Балок, 24 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.52 | 56.50 | 34.78 | 34.74 | 106.46 | 106.43 | 84.71 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | Балок, 57 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.52 | 56.47 | 34.75 | 34.74 | 106.46 | 106.43 | 84.71 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-83 | УЗ-391 | 3.70 | -3.66 | 0.03 | 0.03 | 56.52 | 56.36 | 34.65 | 34.74 | 106.46 | 106.42 | 84.71 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-391 | Балок, 26 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.36 | 56.35 | 34.68 | 34.65 | 106.42 | 106.40 | 84.73 | 84.71 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-391 | УЗ-392 | 3.42 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 56.36 | 56.35 | 34.65 | 34.65 | 106.42 | 106.42 | 84.72 | 84.71 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-392 | Балок, 55 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.03 | 56.35 | 56.30 | 34.67 | 34.65 | 106.42 | 106.38 | 84.75 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-392 | УЗ-393 | 3.14 | -3.10 | 0.03 | 0.03 | 56.35 | 56.19 | 34.54 | 34.65 | 106.42 | 106.39 | 84.74 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-393 | Балок, 28 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.19 | 56.17 | 34.58 | 34.54 | 106.39 | 106.36 | 84.77 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-393 | УЗ-394 | 2.85 | -2.82 | 0.00 | 0.00 | 56.19 | 56.17 | 34.53 | 34.54 | 106.39 | 106.39 | 84.75 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-394 | Балок, 53 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.17 | 56.14 | 34.55 | 34.53 | 106.39 | 106.36 | 84.77 | 84.75 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-394 | УЗ-395 | 2.57 | -2.54 | 10.62 | 10.40 | 56.17 | 45.48 | 44.85 | 34.53 | 106.39 | 95.77 | 95.14 | 84.75 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-395 | Балок, 30 | 0.29 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.48 | 45.46 | 44.89 | 44.85 | 95.77 | 95.74 | 95.17 | 95.14 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-395 | УЗ-396 | 2.28 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | 45.48 | 44.85 | 44.85 | 95.77 | 95.77 | 95.14 | 95.14 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-396 | Балок, 51 | 0.29 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.48 | 45.43 | 44.86 | 44.85 | 95.77 | 95.74 | 95.17 | 95.14 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-396 | УЗ-397 | 2.00 | -1.97 | 0.02 | 0.02 | 45.48 | 45.39 | 44.82 | 44.85 | 95.77 | 95.74 | 95.17 | 95.14 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-397 | Балок, 47 | 0.29 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.39 | 45.34 | 44.83 | 44.82 | 95.74 | 95.71 | 95.20 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-397 | УЗ-398 | 1.71 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 45.39 | 45.38 | 44.81 | 44.82 | 95.74 | 95.74 | 95.17 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-398 | Балок, 34 | 0.29 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.38 | 45.36 | 44.85 | 44.81 | 95.74 | 95.71 | 95.20 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-398 | УЗ-399 | 1.42 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 45.38 | 45.36 | 44.79 | 44.81 | 95.74 | 95.74 | 95.17 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-399 | Балок, 36 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.36 | 45.34 | 44.83 | 44.79 | 95.74 | 95.71 | 95.20 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-399 | УЗ-400 | 1.14 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 45.35 | 44.78 | 44.79 | 95.74 | 95.74 | 95.17 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-400 | Балок, 45 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.35 | 45.31 | 44.80 | 44.78 | 95.74 | 95.71 | 95.20 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-400 | УЗ-401 | 0.86 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 45.35 | 45.31 | 44.75 | 44.78 | 95.74 | 95.74 | 95.18 | 95.17 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-401 | Балок, 38 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.31 | 45.29 | 44.80 | 44.75 | 95.74 | 95.70 | 95.21 | 95.18 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-401 | УЗ-402 | 0.57 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 45.31 | 45.27 | 44.72 | 44.75 | 95.74 | 95.73 | 95.18 | 95.18 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-402 | Балок, 40 | 0.29 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 45.27 | 45.25 | 44.74 | 44.72 | 95.73 | 95.71 | 95.20 | 95.18 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-402 | Балок, 41 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 45.27 | 45.23 | 44.72 | 44.72 | 95.73 | 95.71 | 95.20 | 95.18 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-80 | УЗ-403 | 3.97 | -3.92 | 0.04 | 0.03 | 56.73 | 56.54 | 34.68 | 34.79 | 106.54 | 106.50 | 84.64 | 84.60 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-403 | Балок, 58 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.54 | 56.51 | 34.69 | 34.68 | 106.50 | 106.48 | 84.66 | 84.64 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-403 | УЗ-404 | 3.68 | -3.64 | 0.04 | 0.04 | 56.54 | 56.35 | 34.57 | 34.68 | 106.50 | 106.46 | 84.68 | 84.64 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-404 | Балок, 56 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.35 | 56.34 | 34.60 | 34.57 | 106.46 | 106.44 | 84.70 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-404 | УЗ-405 | 3.40 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 56.34 | 34.56 | 34.57 | 106.46 | 106.46 | 84.68 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-405 | Балок, 63А | 0.28 | -0.28 | 0.10 | 0.10 | 56.34 | 56.23 | 34.65 | 34.56 | 106.46 | 106.36 | 84.78 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-405 | УЗ-406 | 3.12 | -3.08 | 0.02 | 0.02 | 56.34 | 56.20 | 34.46 | 34.56 | 106.46 | 106.44 | 84.70 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-406 | Балок, 61 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 56.20 | 56.08 | 34.51 | 34.46 | 106.44 | 106.35 | 84.78 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-406 | УЗ-407 | 2.83 | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 56.20 | 56.18 | 34.45 | 34.46 | 106.44 | 106.43 | 84.70 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-407 | Балок, 54 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.01 | 56.18 | 56.17 | 34.47 | 34.45 | 106.43 | 106.42 | 84.72 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-407 | УЗ-408 | 2.55 | -2.52 | 0.01 | 0.01 | 56.18 | 56.10 | 34.39 | 34.45 | 106.43 | 106.42 | 84.71 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-408 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.10 | 0.10 | 56.10 | 55.97 | 34.46 | 34.39 | 106.42 | 106.32 | 84.81 | 84.71 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-408 | УЗ-409 | 2.27 | -2.24 | 0.01 | 0.01 | 56.10 | 56.05 | 34.35 | 34.39 | 106.42 | 106.42 | 84.72 | 84.71 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-409 | Балок, 52 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.05 | 56.04 | 34.38 | 34.35 | 106.42 | 106.40 | 84.74 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-409 | УЗ-410 | 1.98 | -1.96 | 0.01 | 0.01 | 56.05 | 56.03 | 34.35 | 34.35 | 106.42 | 106.41 | 84.73 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-410 | Балок, 62 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.03 | 56.00 | 34.36 | 34.35 | 106.41 | 106.39 | 84.75 | 84.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-410 | УЗ-411 | 1.70 | -1.68 | 0.01 | 0.01 | 56.03 | 55.97 | 34.31 | 34.35 | 106.41 | 106.40 | 84.74 | 84.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-411 | УЗ-462 | 0.57 | -0.56 | 0.06 | 0.06 | 55.97 | 55.90 | 34.36 | 34.31 | 106.40 | 106.34 | 84.80 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-411 | УЗ-412 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 55.97 | 55.95 | 34.29 | 34.31 | 106.40 | 106.40 | 84.74 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-412 | Балок, 48 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 55.95 | 55.90 | 34.39 | 34.29 | 106.40 | 106.32 | 84.81 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-412 | УЗ-413 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 55.95 | 55.93 | 34.28 | 34.29 | 106.40 | 106.39 | 84.74 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-413 | Балок, 46 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 55.93 | 55.89 | 34.31 | 34.28 | 106.39 | 106.36 | 84.78 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-413 | УЗ-414 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 55.93 | 55.95 | 34.30 | 34.28 | 106.39 | 106.39 | 84.74 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-414 | Балок, 44 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 55.95 | 55.92 | 34.32 | 34.30 | 106.39 | 106.37 | 84.77 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-414 | Балок, 42 | 0.28 | -0.28 | 0.09 | 0.09 | 55.95 | 55.88 | 34.40 | 34.30 | 106.39 | 106.31 | 84.83 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | УЗ-415 | 17.93 | -17.79 | 0.01 | 0.01 | 56.79 | 56.80 | 34.92 | 34.89 | 106.52 | 106.51 | 84.63 | 84.62 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-415 | Балок, 22 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.80 | 56.75 | 34.91 | 34.92 | 106.51 | 106.49 | 84.65 | 84.63 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-415 | ТК-84 | 17.65 | -17.51 | 0.02 | 0.02 | 56.80 | 56.83 | 34.97 | 34.92 | 106.51 | 106.50 | 84.64 | 84.63 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-84 | УЗ-416 | 5.38 | -5.32 | 0.04 | 0.04 | 56.83 | 56.71 | 34.93 | 34.97 | 106.50 | 106.46 | 84.68 | 84.64 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-416 | Балок, 20 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.71 | 56.68 | 34.97 | 34.93 | 106.46 | 106.42 | 84.71 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-416 | УЗ-417 | 5.10 | -5.04 | 0.01 | 0.01 | 56.71 | 56.69 | 34.93 | 34.93 | 106.46 | 106.45 | 84.69 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-417 | Балок, 21 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.69 | 56.65 | 34.95 | 34.93 | 106.45 | 106.42 | 84.72 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-417 | УЗ-418 | 4.82 | -4.76 | 0.04 | 0.04 | 56.69 | 56.55 | 34.88 | 34.93 | 106.45 | 106.40 | 84.73 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-418 | Балок, 18 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.55 | 56.52 | 34.92 | 34.88 | 106.40 | 106.37 | 84.77 | 84.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-418 | УЗ-419 | 4.53 | -4.48 | 0.02 | 0.02 | 56.55 | 56.48 | 34.85 | 34.88 | 106.40 | 106.38 | 84.75 | 84.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-419 | Балок, 23 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.48 | 56.45 | 34.86 | 34.85 | 106.38 | 106.36 | 84.77 | 84.75 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-419 | УЗ-420 | 4.25 | -4.20 | 0.03 | 0.03 | 56.48 | 56.37 | 34.80 | 34.85 | 106.38 | 106.35 | 84.78 | 84.75 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-420 | Балок, 16 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 56.37 | 56.33 | 34.84 | 34.80 | 106.35 | 106.31 | 84.82 | 84.78 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-420 | УЗ-421 | 3.97 | -3.92 | 0.02 | 0.02 | 56.37 | 56.30 | 34.76 | 34.80 | 106.35 | 106.34 | 84.80 | 84.78 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-421 | Балок, 25 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.30 | 56.27 | 34.78 | 34.76 | 106.34 | 106.31 | 84.82 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-421 | УЗ-422 | 3.68 | -3.64 | 0.09 | 0.09 | 56.30 | 56.02 | 34.67 | 34.76 | 106.34 | 106.24 | 84.89 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-422 | Балок, 29 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.02 | 55.99 | 34.69 | 34.67 | 106.24 | 106.22 | 84.92 | 84.89 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-422 | УЗ-423 | 3.40 | -3.36 | 0.01 | 0.01 | 56.02 | 56.00 | 34.67 | 34.67 | 106.24 | 106.23 | 84.90 | 84.89 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-423 | Балок, 31 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.00 | 55.99 | 34.69 | 34.67 | 106.23 | 106.22 | 84.92 | 84.90 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-423 | УЗ-424 | 3.12 | -3.08 | 0.01 | 0.01 | 56.00 | 55.99 | 34.69 | 34.67 | 106.23 | 106.22 | 84.92 | 84.90 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-424 | Балок, 12 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 55.99 | 55.96 | 34.71 | 34.69 | 106.22 | 106.19 | 84.94 | 84.92 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-424 | УЗ-425 | 2.83 | -2.80 | 0.03 | 0.02 | 55.99 | 55.92 | 34.67 | 34.69 | 106.22 | 106.19 | 84.94 | 84.92 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | Балок, 10 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 55.92 | 55.88 | 34.77 | 34.67 | 106.19 | 106.12 | 85.01 | 84.94 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | Балок, 33 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.02 | 55.92 | 55.89 | 34.68 | 34.67 | 106.19 | 106.17 | 84.96 | 84.94 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-425 | УЗ-426 | 2.27 | -2.24 | 0.01 | 0.01 | 55.92 | 55.91 | 34.67 | 34.67 | 106.19 | 106.19 | 84.95 | 84.94 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-426 | Балок, 8 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.02 | 55.91 | 55.89 | 34.70 | 34.67 | 106.19 | 106.16 | 84.97 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-426 | УЗ-427 | 1.98 | -1.96 | 0.01 | 0.01 | 55.91 | 55.87 | 34.64 | 34.67 | 106.19 | 106.18 | 84.95 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-427 | Балок, 35 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 55.87 | 55.83 | 34.66 | 34.64 | 106.18 | 106.15 | 84.98 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-427 | УЗ-428 | 1.70 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | 55.86 | 34.64 | 34.64 | 106.18 | 106.18 | 84.96 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-428 | Балок, 6 | 0.28 | -0.28 | 0.09 | 0.09 | 55.86 | 55.79 | 34.76 | 34.64 | 106.18 | 106.08 | 85.05 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-428 | УЗ-429 | 1.42 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 55.86 | 55.82 | 34.61 | 34.64 | 106.18 | 106.17 | 84.96 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-429 | Балок, 4 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 55.82 | 55.80 | 34.67 | 34.61 | 106.17 | 106.13 | 85.00 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-429 | УЗ-430 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 55.82 | 55.82 | 34.61 | 34.61 | 106.17 | 106.17 | 84.96 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-430 | Балок, 37 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 55.82 | 55.79 | 34.62 | 34.61 | 106.17 | 106.15 | 84.98 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-430 | УЗ-431 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 55.82 | 55.79 | 34.58 | 34.61 | 106.17 | 106.17 | 84.96 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 2 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 55.79 | 55.78 | 34.61 | 34.58 | 106.17 | 106.15 | 84.98 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 39 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 55.79 | 55.74 | 34.59 | 34.58 | 106.17 | 106.14 | 84.99 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-431 | Балок, 41А | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 55.79 | 55.68 | 34.63 | 34.58 | 106.17 | 106.09 | 85.04 | 84.96 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-84 | ТК-85 | 12.27 | -12.18 | 0.01 | 0.01 | 56.83 | 56.91 | 35.09 | 34.97 | 106.50 | 106.48 | 84.66 | 84.64 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | УЗ-432 | 10.28 | -10.21 | 0.00 | 0.00 | 56.91 | 56.82 | 35.00 | 35.09 | 106.48 | 106.48 | 84.66 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-432 | Балок, 19 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.82 | 56.77 | 35.01 | 35.00 | 106.48 | 106.45 | 84.69 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-432 | УЗ-433 | 10.00 | -9.93 | 0.00 | 0.00 | 56.82 | 56.72 | 34.90 | 35.00 | 106.48 | 106.48 | 84.66 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-433 | Балок, 17 | 0.28 | -0.28 | 0.05 | 0.05 | 56.72 | 56.64 | 34.92 | 34.90 | 106.48 | 106.43 | 84.71 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-433 | УЗ-434 | 9.71 | -9.65 | 0.00 | 0.00 | 56.72 | 56.56 | 34.76 | 34.90 | 106.48 | 106.47 | 84.67 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-434 | Гаражи | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 56.56 | 56.63 | 34.83 | 34.76 | 106.47 | 106.47 | 84.67 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-434 | УЗ-435 | 9.43 | -9.37 | 0.00 | 0.00 | 56.56 | 56.53 | 34.73 | 34.76 | 106.47 | 106.47 | 84.67 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-435 | Балок, 15 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 56.53 | 56.40 | 34.74 | 34.73 | 106.47 | 106.40 | 84.74 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-435 | УЗ-436 | 9.15 | -9.09 | 0.01 | 0.01 | 56.53 | 56.35 | 34.55 | 34.73 | 106.47 | 106.47 | 84.67 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-436 | Балок, 13 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.35 | 56.32 | 34.56 | 34.55 | 106.47 | 106.45 | 84.69 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-436 | УЗ-437 | 8.86 | -8.82 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 56.32 | 34.54 | 34.55 | 106.47 | 106.46 | 84.68 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-437 | Балок, 11 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.01 | 56.32 | 56.30 | 34.54 | 34.54 | 106.46 | 106.45 | 84.69 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-437 | УЗ-438 | 8.58 | -8.54 | 0.00 | 0.00 | 56.32 | 56.31 | 34.53 | 34.54 | 106.46 | 106.46 | 84.68 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-438 | Балок, 9 | 0.28 | -0.28 | 0.05 | 0.05 | 56.31 | 56.24 | 34.56 | 34.53 | 106.46 | 106.41 | 84.73 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-438 | УЗ-439 | 8.30 | -8.26 | 0.00 | 0.00 | 56.31 | 56.30 | 34.52 | 34.53 | 106.46 | 106.46 | 84.68 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-439 | Балок, 9 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.30 | 56.27 | 34.53 | 34.52 | 106.46 | 106.44 | 84.70 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-439 | УЗ-440 | 8.01 | -7.98 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 56.22 | 34.45 | 34.52 | 106.46 | 106.45 | 84.68 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-440 | Балок, 7 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.22 | 56.23 | 34.49 | 34.45 | 106.45 | 106.44 | 84.70 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-440 | УЗ-441 | 7.73 | -7.70 | 0.00 | 0.00 | 56.22 | 56.17 | 34.41 | 34.45 | 106.45 | 106.45 | 84.69 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-441 | Балок, 5 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 56.17 | 56.18 | 34.48 | 34.41 | 106.45 | 106.42 | 84.72 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-441 | УЗ-442 | 7.44 | -7.42 | 0.00 | 0.00 | 56.17 | 56.15 | 34.39 | 34.41 | 106.45 | 106.45 | 84.69 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-442 | Гаражи | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 56.15 | 56.12 | 34.36 | 34.39 | 106.45 | 106.45 | 84.69 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-442 | УЗ-443 | 7.16 | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 56.15 | 56.12 | 34.36 | 34.39 | 106.45 | 106.45 | 84.69 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-443 | Балок, 5 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.12 | 56.12 | 34.38 | 34.36 | 106.45 | 106.44 | 84.70 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-443 | УЗ-444 | 6.88 | -6.86 | 0.00 | 0.00 | 56.12 | 56.06 | 34.30 | 34.36 | 106.45 | 106.45 | 84.69 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-444 | Балок, 3 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.06 | 56.07 | 34.33 | 34.30 | 106.45 | 106.44 | 84.70 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-444 | УЗ-445 | 6.59 | -6.58 | 0.00 | 0.00 | 56.06 | 56.01 | 34.25 | 34.30 | 106.45 | 106.45 | 84.69 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-445 | УЗ-446 | 6.03 | -6.02 | 0.02 | 0.02 | 56.01 | 55.95 | 34.22 | 34.25 | 106.45 | 106.43 | 84.70 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-446 | Гаражи | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 55.95 | 55.93 | 34.23 | 34.22 | 106.43 | 106.42 | 84.72 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-446 | Административное здание ДСУ-4 | 5.74 | -5.74 | 0.16 | 0.16 | 55.95 | 55.99 | 34.57 | 34.22 | 106.43 | 106.28 | 84.86 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-445 | УЗ-447 | 0.57 | -0.56 | 0.01 | 0.01 | 56.01 | 55.91 | 34.17 | 34.25 | 106.45 | 106.44 | 84.70 | 84.69 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-447 | Балок, 1 | 0.28 | -0.28 | 0.06 | 0.06 | 55.91 | 55.82 | 34.18 | 34.17 | 106.44 | 106.39 | 84.75 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-447 | Балок, 1А | 0.28 | -0.28 | 0.05 | 0.05 | 55.91 | 55.91 | 34.27 | 34.17 | 106.44 | 106.39 | 84.75 | 84.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | ТК-77 | 1.98 | -1.97 | 0.02 | 0.02 | 56.91 | 57.11 | 35.31 | 35.09 | 106.48 | 106.47 | 84.67 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.15 | 0.15 | 57.11 | 57.17 | 35.68 | 35.31 | 106.47 | 106.31 | 84.82 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | УЗ-390 | 1.70 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 57.11 | 57.14 | 35.34 | 35.31 | 106.47 | 106.47 | 84.67 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | РММ | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.14 | 57.08 | 35.34 | 35.34 | 106.47 | 106.44 | 84.70 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | Хоз. постройка | 1.42 | -1.41 | 0.27 | 0.27 | 57.14 | 56.17 | 34.91 | 35.34 | 106.47 | 106.20 | 84.94 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | УЗ-448 | 24.39 | -24.14 | 0.10 | 0.09 | 56.90 | 57.39 | 35.58 | 34.90 | 106.57 | 106.47 | 84.66 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-448 | Балок, 87 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.39 | 57.35 | 35.57 | 35.58 | 106.47 | 106.46 | 84.68 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-448 | ТК-86 | 24.11 | -23.86 | 0.01 | 0.01 | 57.39 | 57.45 | 35.65 | 35.58 | 106.47 | 106.47 | 84.67 | 84.66 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-86 | УЗ-449 | 3.68 | -3.64 | 0.01 | 0.01 | 57.45 | 57.41 | 35.63 | 35.65 | 106.47 | 106.46 | 84.68 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-449 | Балок, 77 | 0.28 | -0.28 | 0.19 | 0.19 | 57.41 | 56.69 | 35.30 | 35.63 | 106.46 | 106.26 | 84.87 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-449 | УЗ-450 | 3.40 | -3.36 | 0.05 | 0.05 | 57.41 | 57.10 | 35.42 | 35.63 | 106.46 | 106.41 | 84.73 | 84.68 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-450 | УЗ-453 | 1.13 | -1.12 | 0.22 | 0.22 | 57.10 | 56.85 | 35.61 | 35.42 | 106.41 | 106.19 | 84.95 | 84.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-451 | Балок, 73 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 56.58 | 56.36 | 35.29 | 35.35 | 106.18 | 106.10 | 85.03 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-452 | УЗ-451 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 56.58 | 35.35 | 35.41 | 106.18 | 106.18 | 84.95 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-453 | УЗ-452 | 0.85 | -0.84 | 0.01 | 0.01 | 56.85 | 56.64 | 35.41 | 35.61 | 106.19 | 106.18 | 84.95 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-453 | Балок, 72 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.85 | 56.82 | 35.60 | 35.61 | 106.19 | 106.18 | 84.96 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-452 | Балок, 74 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.64 | 56.66 | 35.46 | 35.41 | 106.18 | 106.17 | 84.97 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-451 | Балок,71 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.58 | 56.55 | 35.35 | 35.35 | 106.18 | 106.17 | 84.97 | 84.95 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-450 | УЗ-454 | 2.27 | -2.24 | 0.02 | 0.02 | 57.10 | 56.77 | 35.14 | 35.42 | 106.41 | 106.38 | 84.75 | 84.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-454 | УЗ-455 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 56.77 | 56.72 | 35.10 | 35.14 | 106.38 | 106.38 | 84.76 | 84.75 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-455 | Балок,70 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.72 | 56.74 | 35.18 | 35.10 | 106.38 | 106.35 | 84.79 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-455 | УЗ-456 | 0.85 | -0.84 | 0.01 | 0.01 | 56.72 | 56.58 | 34.96 | 35.10 | 106.38 | 106.38 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-456 | Балок,68 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.58 | 56.55 | 34.95 | 34.96 | 106.38 | 106.37 | 84.77 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-456 | УЗ-457 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.58 | 56.46 | 34.85 | 34.96 | 106.38 | 106.37 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-457 | Балок, 69 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.46 | 56.48 | 34.92 | 34.85 | 106.37 | 106.35 | 84.79 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-457 | Балок, 67 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 56.46 | 56.23 | 34.75 | 34.85 | 106.37 | 106.31 | 84.83 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-454 | УЗ-458 | 1.13 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 56.77 | 56.51 | 34.89 | 35.14 | 106.38 | 106.38 | 84.76 | 84.75 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-458 | УЗ-459 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 56.51 | 56.47 | 34.85 | 34.89 | 106.38 | 106.38 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-459 | Балок, 66 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.47 | 56.48 | 34.92 | 34.85 | 106.38 | 106.35 | 84.79 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-459 | УЗ-460 | 0.85 | -0.84 | 0.01 | 0.01 | 56.47 | 56.31 | 34.71 | 34.85 | 106.38 | 106.37 | 84.77 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-460 | Балок, 64 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.31 | 56.29 | 34.71 | 34.71 | 106.37 | 106.36 | 84.78 | 84.77 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-460 | УЗ-461 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.31 | 56.21 | 34.61 | 34.71 | 106.37 | 106.37 | 84.77 | 84.77 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-461 | Балок, 63 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.21 | 56.19 | 34.61 | 34.61 | 106.37 | 106.36 | 84.78 | 84.77 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-461 | Балок, 65 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 56.21 | 55.99 | 34.55 | 34.61 | 106.37 | 106.29 | 84.85 | 84.77 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-462 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 55.90 | 55.89 | 34.37 | 34.36 | 106.34 | 106.33 | 84.81 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-462 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.32 | 0.31 | 55.90 | 55.81 | 34.90 | 34.36 | 106.34 | 106.02 | 85.11 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-86 | ТК-88 | 20.43 | -20.21 | 0.05 | 0.05 | 57.45 | 58.06 | 36.36 | 35.65 | 106.47 | 106.42 | 84.72 | 84.67 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | УЗ-489 | 8.22 | -8.13 | 0.08 | 0.08 | 58.06 | 57.92 | 36.37 | 36.36 | 106.42 | 106.34 | 84.79 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-489 | Балок | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.92 | 57.86 | 36.34 | 36.37 | 106.34 | 106.33 | 84.81 | 84.79 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-489 | УЗ-490 | 7.93 | -7.85 | 0.04 | 0.04 | 57.92 | 57.86 | 36.40 | 36.37 | 106.34 | 106.30 | 84.84 | 84.79 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-490 | УЗ-491 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 57.86 | 57.72 | 36.26 | 36.40 | 106.30 | 106.30 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-491 | Балок, 81 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 57.72 | 57.69 | 36.26 | 36.26 | 106.30 | 106.28 | 84.85 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-491 | УЗ-492 | 0.57 | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 57.72 | 57.48 | 36.03 | 36.26 | 106.30 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-492 | Балок | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.48 | 57.48 | 36.08 | 36.03 | 106.29 | 106.27 | 84.87 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-492 | Балок, 82 | 0.28 | -0.28 | 0.05 | 0.04 | 57.48 | 57.37 | 36.01 | 36.03 | 106.29 | 106.25 | 84.89 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-490 | УЗ-493 | 7.08 | -7.01 | 0.22 | 0.22 | 57.86 | 57.50 | 36.47 | 36.40 | 106.30 | 106.08 | 85.05 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-493 | УЗ-494 | 1.13 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 57.50 | 57.35 | 36.34 | 36.47 | 106.08 | 106.07 | 85.06 | 85.05 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | Балок, 83 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 57.35 | 57.36 | 36.41 | 36.34 | 106.07 | 106.04 | 85.09 | 85.06 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | Балок, 85 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 57.35 | 57.32 | 36.33 | 36.34 | 106.07 | 106.06 | 85.07 | 85.06 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-494 | УЗ-463 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 57.35 | 57.09 | 36.08 | 36.34 | 106.07 | 106.07 | 85.06 | 85.06 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-463 | Балок, 84 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 57.09 | 57.11 | 36.16 | 36.08 | 106.07 | 106.04 | 85.09 | 85.06 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-463 | Балок, 86 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 57.09 | 56.99 | 36.04 | 36.08 | 106.07 | 106.04 | 85.09 | 85.06 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-493 | УЗ-495 | 5.95 | -5.89 | 0.16 | 0.16 | 57.50 | 57.07 | 36.36 | 36.47 | 106.08 | 105.92 | 85.21 | 85.05 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-495 | УЗ-496 | 1.42 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 57.07 | 56.93 | 36.24 | 36.36 | 105.92 | 105.91 | 85.22 | 85.21 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-496 | Балок, 87 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.93 | 56.95 | 36.32 | 36.24 | 105.91 | 105.88 | 85.25 | 85.22 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-496 | УЗ-497 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 56.93 | 56.89 | 36.21 | 36.24 | 105.91 | 105.90 | 85.22 | 85.22 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-497 | Балок, 90 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.89 | 56.86 | 36.21 | 36.21 | 105.90 | 105.89 | 85.24 | 85.22 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-497 | УЗ-464 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 56.77 | 36.10 | 36.21 | 105.90 | 105.90 | 85.23 | 85.22 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-464 | Балок, 89 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.77 | 56.72 | 36.08 | 36.10 | 105.90 | 105.88 | 85.24 | 85.23 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-464 | УЗ-465 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.77 | 56.67 | 36.00 | 36.10 | 105.90 | 105.90 | 85.23 | 85.23 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-465 | Балок, 88 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.67 | 56.67 | 36.05 | 36.00 | 105.90 | 105.87 | 85.25 | 85.23 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-465 | Балок, 89 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 56.67 | 56.54 | 35.95 | 36.00 | 105.90 | 105.86 | 85.27 | 85.23 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-495 | УЗ-498 | 4.53 | -4.49 | 0.08 | 0.08 | 57.07 | 56.70 | 36.16 | 36.36 | 105.92 | 105.83 | 85.29 | 85.21 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-498 | УЗ-466 | 1.13 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 56.70 | 56.53 | 36.01 | 36.16 | 105.83 | 105.82 | 85.30 | 85.29 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | Балок, 92 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.53 | 56.55 | 36.08 | 36.01 | 105.82 | 105.80 | 85.33 | 85.30 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | Балок, 93 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.53 | 56.50 | 36.00 | 36.01 | 105.82 | 105.81 | 85.31 | 85.30 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-466 | УЗ-467 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.53 | 56.30 | 35.78 | 36.01 | 105.82 | 105.82 | 85.30 | 85.30 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-467 | Балок, 91 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.30 | 56.32 | 35.86 | 35.78 | 105.82 | 105.79 | 85.33 | 85.30 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-467 | Балок, 94 | 0.28 | -0.28 | 0.09 | 0.09 | 56.30 | 56.07 | 35.73 | 35.78 | 105.82 | 105.73 | 85.39 | 85.30 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-498 | УЗ-468 | 3.40 | -3.36 | 0.05 | 0.05 | 56.70 | 56.39 | 35.94 | 36.16 | 105.83 | 105.79 | 85.34 | 85.29 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-468 | УЗ-469 | 1.13 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 56.39 | 56.24 | 35.81 | 35.94 | 105.79 | 105.78 | 85.35 | 85.34 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | Балок, 95 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.24 | 56.26 | 35.88 | 35.81 | 105.78 | 105.75 | 85.37 | 85.35 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | Балок, 97 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.24 | 56.23 | 35.82 | 35.81 | 105.78 | 105.77 | 85.36 | 85.35 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-469 | УЗ-470 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.24 | 56.06 | 35.64 | 35.81 | 105.78 | 105.77 | 85.35 | 85.35 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-470 | Балок, 96 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.06 | 56.03 | 35.66 | 35.64 | 105.77 | 105.75 | 85.38 | 85.35 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-470 | Балок, 98 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 56.06 | 55.97 | 35.62 | 35.64 | 105.77 | 105.74 | 85.39 | 85.35 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-468 | УЗ-471 | 2.27 | -2.24 | 0.02 | 0.02 | 56.39 | 56.31 | 35.90 | 35.94 | 105.79 | 105.77 | 85.36 | 85.34 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-471 | УЗ-472 | 1.13 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 56.31 | 56.30 | 35.90 | 35.90 | 105.77 | 105.76 | 85.36 | 85.36 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-472 | Балок, 101 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.30 | 56.28 | 35.90 | 35.90 | 105.76 | 105.75 | 85.37 | 85.36 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-472 | УЗ-473 | 0.85 | -0.84 | 0.01 | 0.01 | 56.30 | 56.18 | 35.79 | 35.90 | 105.76 | 105.76 | 85.37 | 85.36 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-473 | Балок, 99 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 56.18 | 56.15 | 35.81 | 35.79 | 105.76 | 105.73 | 85.39 | 85.37 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-473 | УЗ-474 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56.18 | 56.13 | 35.75 | 35.79 | 105.76 | 105.75 | 85.37 | 85.37 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-474 | Балок, 102 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 56.13 | 56.13 | 35.76 | 35.75 | 105.75 | 105.75 | 85.38 | 85.37 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-474 | Балок, 100 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 56.13 | 55.93 | 35.69 | 35.75 | 105.75 | 105.68 | 85.44 | 85.37 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-471 | УЗ-475 | 1.13 | -1.12 | 0.04 | 0.04 | 56.31 | 55.97 | 35.64 | 35.90 | 105.77 | 105.73 | 85.40 | 85.36 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-475 | Балок, 103А | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 55.97 | 56.00 | 35.73 | 35.64 | 105.73 | 105.70 | 85.43 | 85.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-475 | УЗ-476 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 55.97 | 55.97 | 35.65 | 35.64 | 105.73 | 105.72 | 85.40 | 85.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-476 | Балок, 132 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 55.97 | 55.93 | 35.63 | 35.65 | 105.72 | 105.71 | 85.41 | 85.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-476 | УЗ-477 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 55.97 | 55.98 | 35.66 | 35.65 | 105.72 | 105.72 | 85.40 | 85.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-477 | Балок, 130 | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 55.98 | 55.95 | 35.65 | 35.66 | 105.72 | 105.71 | 85.41 | 85.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-477 | Балок, 131 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 55.98 | 55.93 | 35.75 | 35.66 | 105.72 | 105.65 | 85.47 | 85.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | ТК-89 | 12.21 | -12.09 | 0.01 | 0.01 | 58.06 | 58.46 | 36.76 | 36.36 | 106.42 | 106.42 | 84.72 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-89 | УЗ-505 | 10.23 | -10.13 | 0.01 | 0.01 | 58.46 | 59.20 | 37.54 | 36.76 | 106.42 | 106.40 | 84.74 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-89 | УЗ-499 | 1.98 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 58.46 | 58.43 | 36.74 | 36.76 | 106.42 | 106.41 | 84.72 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | улица Дорожников, 113 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 58.43 | 58.50 | 36.86 | 36.74 | 106.41 | 106.39 | 84.75 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | УЗ-500 | 1.70 | -1.68 | 0.01 | 0.01 | 58.43 | 58.25 | 36.59 | 36.74 | 106.41 | 106.40 | 84.74 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | улица Дорожников, 111 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 58.25 | 58.28 | 36.65 | 36.59 | 106.40 | 106.38 | 84.75 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | УЗ-501 | 1.42 | -1.40 | 0.02 | 0.02 | 58.25 | 57.41 | 35.79 | 36.59 | 106.40 | 106.38 | 84.76 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | улица Дорожников, 107 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.41 | 57.38 | 35.80 | 35.79 | 106.38 | 106.36 | 84.78 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | УЗ-502 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 57.33 | 35.71 | 35.79 | 106.38 | 106.38 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | улица Дорожников, 107 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.07 | 57.33 | 57.14 | 35.67 | 35.71 | 106.38 | 106.30 | 84.83 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | УЗ-503 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | 57.08 | 35.47 | 35.71 | 106.38 | 106.37 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | улица Дорожников, 105 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.08 | 57.05 | 35.48 | 35.47 | 106.37 | 106.35 | 84.78 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | УЗ-504 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 57.08 | 56.83 | 35.22 | 35.47 | 106.37 | 106.37 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.06 | 0.06 | 56.83 | 56.78 | 35.30 | 35.22 | 106.37 | 106.31 | 84.83 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | улица Дорожников, 103 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.07 | 56.83 | 56.65 | 35.19 | 35.22 | 106.37 | 106.30 | 84.84 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | Двухквартирный жилой дом | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 59.20 | 59.04 | 37.45 | 37.54 | 106.40 | 106.36 | 84.77 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | УЗ-506 | 9.94 | -9.85 | 0.01 | 0.01 | 59.20 | 58.80 | 37.15 | 37.54 | 106.40 | 106.39 | 84.74 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-507 | 4.27 | -4.22 | 6.08 | 5.96 | 58.80 | 52.60 | 42.99 | 37.15 | 106.39 | 100.31 | 90.70 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | улица Дорожников, 114 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 52.60 | 52.49 | 43.02 | 42.99 | 100.31 | 100.24 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | УЗ-508 | 3.99 | -3.94 | 0.00 | 0.00 | 52.60 | 52.28 | 42.67 | 42.99 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | ул. Дорожников, 112 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 52.28 | 52.20 | 42.74 | 42.67 | 100.31 | 100.23 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | УЗ-509 | 3.70 | -3.66 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 52.15 | 42.54 | 42.67 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | ул. Дорожников, 115 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 52.15 | 52.35 | 42.90 | 42.54 | 100.31 | 100.23 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | УЗ-510 | 3.42 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 52.15 | 51.53 | 41.92 | 42.54 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.16 | 0.15 | 51.53 | 51.51 | 42.21 | 41.92 | 100.31 | 100.15 | 90.85 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | ул. Дорожников, 117 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 51.53 | 51.44 | 41.97 | 41.92 | 100.31 | 100.24 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | УЗ-511 | 2.85 | -2.82 | 0.00 | 0.00 | 51.53 | 51.44 | 41.83 | 41.92 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | ул. Дорожников, 110 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 51.44 | 51.39 | 41.94 | 41.83 | 100.31 | 100.23 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | УЗ-512 | 2.56 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 51.13 | 41.52 | 41.83 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | ул. Дорожников, 108 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 51.13 | 51.08 | 41.63 | 41.52 | 100.31 | 100.23 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | УЗ-513 | 2.28 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 51.13 | 51.08 | 41.47 | 41.52 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | ул. Дорожников, 119 | 0.28 | -0.28 | 0.06 | 0.06 | 51.08 | 51.00 | 41.51 | 41.47 | 100.31 | 100.25 | 90.76 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | УЗ-514 | 1.99 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 51.08 | 50.89 | 41.28 | 41.47 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | ул. Дорожников, 106 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 50.89 | 50.84 | 41.38 | 41.28 | 100.31 | 100.23 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | УЗ-515 | 1.71 | -1.70 | 0.00 | 0.00 | 50.89 | 50.84 | 41.23 | 41.28 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | ул. Дорожников, 121 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 50.84 | 50.73 | 41.29 | 41.23 | 100.31 | 100.22 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | УЗ-516 | 1.42 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 50.84 | 50.56 | 40.95 | 41.23 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 123 | 0.71 | -0.71 | 0.56 | 0.56 | 50.56 | 49.95 | 41.46 | 40.95 | 100.31 | 99.75 | 91.26 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 104 | 0.71 | -0.71 | 0.85 | 0.84 | 50.56 | 49.64 | 41.72 | 40.95 | 100.31 | 99.46 | 91.54 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-517 | 5.67 | -5.63 | 0.03 | 0.03 | 58.80 | 60.06 | 38.48 | 37.15 | 106.39 | 106.36 | 84.78 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 60.06 | 59.93 | 38.39 | 38.48 | 106.36 | 106.34 | 84.80 | 84.78 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | УЗ-518 | 5.39 | -5.35 | 0.02 | 0.02 | 60.06 | 60.07 | 38.53 | 38.48 | 106.36 | 106.34 | 84.80 | 84.78 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | ул. Дорожников, 116 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 60.07 | 59.93 | 38.45 | 38.53 | 106.34 | 106.31 | 84.83 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | УЗ-519 | 5.10 | -5.07 | 0.02 | 0.02 | 60.07 | 58.94 | 37.43 | 38.53 | 106.34 | 106.32 | 84.81 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | ул. Дорожников, 128 | 0.28 | -0.28 | 0.10 | 0.10 | 58.94 | 58.96 | 37.65 | 37.43 | 106.32 | 106.22 | 84.91 | 84.81 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | УЗ-520 | 4.82 | -4.79 | 0.00 | 0.00 | 58.94 | 58.64 | 37.14 | 37.43 | 106.32 | 106.32 | 84.82 | 84.81 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | ул. Дорожников, 118 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 58.64 | 58.59 | 37.13 | 37.14 | 106.32 | 106.30 | 84.84 | 84.82 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | УЗ-521 | 4.54 | -4.51 | 0.02 | 0.02 | 58.64 | 57.15 | 35.68 | 37.14 | 106.32 | 106.30 | 84.83 | 84.82 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | ул. Дорожников, 120 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 57.15 | 57.13 | 35.72 | 35.68 | 106.30 | 106.27 | 84.86 | 84.83 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | УЗ-522 | 4.25 | -4.23 | 0.01 | 0.01 | 57.15 | 56.97 | 35.51 | 35.68 | 106.30 | 106.30 | 84.84 | 84.83 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | ул. Дорожников, 127 | 0.28 | -0.28 | 0.10 | 0.10 | 56.97 | 56.87 | 35.61 | 35.51 | 106.30 | 106.20 | 84.94 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | УЗ-523 | 3.97 | -3.95 | 0.00 | 0.00 | 56.97 | 56.88 | 35.42 | 35.51 | 106.30 | 106.30 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | УЗ-524 | 1.84 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 56.88 | 56.69 | 35.24 | 35.42 | 106.30 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | ул. Дорожников, 122 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.69 | 56.68 | 35.28 | 35.24 | 106.29 | 106.27 | 84.87 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | УЗ-525 | 1.56 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 56.69 | 56.60 | 35.15 | 35.24 | 106.29 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | ул. Дорожников, 126 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 56.57 | 35.12 | 35.15 | 106.29 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | УЗ-478 | 1.27 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 56.50 | 35.05 | 35.15 | 106.29 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | улица Дорожников, 124 | 0.28 | -0.28 | 0.14 | 0.14 | 56.50 | 56.15 | 34.98 | 35.05 | 106.29 | 106.15 | 84.98 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | УЗ-488 | 0.99 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 56.50 | 56.43 | 35.01 | 35.05 | 106.29 | 106.28 | 84.86 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 125 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 56.43 | 56.28 | 34.93 | 35.01 | 106.28 | 106.24 | 84.89 | 84.86 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 130а | 0.71 | -0.71 | 0.02 | 0.02 | 56.43 | 56.45 | 35.07 | 35.01 | 106.28 | 106.26 | 84.88 | 84.86 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | ТК-90 | 2.13 | -2.12 | 4.55 | 4.53 | 56.88 | 52.28 | 39.90 | 35.42 | 106.30 | 101.75 | 89.37 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 130 | 0.71 | -0.71 | 1.20 | 1.19 | 52.28 | 51.22 | 41.24 | 39.90 | 101.75 | 100.54 | 90.56 | 89.37 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 132а | 1.42 | -1.42 | 5.55 | 5.53 | 52.28 | 48.21 | 46.91 | 39.90 | 101.75 | 96.20 | 94.90 | 89.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная ул. Привокзальная | УЗ-556 | 85.33 | -84.98 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 39.89 | 19.89 | 20.00 | 89.60 | 89.60 | 69.60 | 69.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-212 | Хоз. постройка | 0.67 | -0.66 | 0.01 | 0.01 | 37.80 | 37.85 | 20.92 | 20.85 | 88.07 | 88.06 | 71.13 | 71.12 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-549 | 8.04 | -8.02 | 1.03 | 1.02 | 39.88 | 37.85 | 19.92 | 19.90 | 89.59 | 88.56 | 70.63 | 69.61 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | Жилой вагон | 0.74 | -0.74 | 0.26 | 0.26 | 37.85 | 37.52 | 20.11 | 19.92 | 88.56 | 88.30 | 70.89 | 70.63 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | УЗ-209 | 7.30 | -7.28 | 0.23 | 0.23 | 37.85 | 37.56 | 20.10 | 19.92 | 88.56 | 88.33 | 70.87 | 70.63 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | Водонап. башня | 0.27 | -0.27 | 0.03 | 0.03 | 37.56 | 37.33 | 19.93 | 20.10 | 88.33 | 88.30 | 70.90 | 70.87 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | УЗ-210 | 7.03 | -7.01 | 0.11 | 0.11 | 37.56 | 37.38 | 20.13 | 20.10 | 88.33 | 88.22 | 70.97 | 70.87 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-214 | 3.83 | -3.82 | 0.48 | 0.48 | 37.38 | 36.71 | 20.42 | 20.13 | 88.22 | 87.74 | 71.45 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Пожарная часть-29 | 1.85 | -1.85 | 0.25 | 0.25 | 36.71 | 36.48 | 20.69 | 20.42 | 87.74 | 87.49 | 71.70 | 71.45 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Гаражи боксового типа | 1.97 | -1.97 | 0.04 | 0.04 | 36.71 | 36.85 | 20.64 | 20.42 | 87.74 | 87.70 | 71.49 | 71.45 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-211 | 3.20 | -3.19 | 0.03 | 0.03 | 37.38 | 37.54 | 20.35 | 20.13 | 88.22 | 88.19 | 71.00 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-561 | 2.14 | -2.14 | 0.11 | 0.11 | 37.54 | 37.81 | 20.84 | 20.35 | 88.19 | 88.08 | 71.11 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-541 | 0.85 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 37.54 | 37.89 | 20.70 | 20.35 | 88.19 | 88.19 | 71.00 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Стройцех | 0.51 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 37.77 | 20.61 | 20.68 | 88.18 | 88.18 | 71.02 | 71.02 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Кузнечный цех | 0.35 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 37.57 | 20.41 | 20.68 | 88.18 | 88.18 | 71.02 | 71.02 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-551 | 76.24 | -75.93 | 0.09 | 0.09 | 39.88 | 39.93 | 20.13 | 19.90 | 89.59 | 89.50 | 69.70 | 69.61 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | Вагон | 2.08 | -2.07 | 0.22 | 0.22 | 39.93 | 39.68 | 20.32 | 20.13 | 89.50 | 89.28 | 69.92 | 69.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | УЗ-552 | 74.16 | -73.86 | 0.21 | 0.21 | 39.93 | 39.88 | 20.50 | 20.13 | 89.50 | 89.29 | 69.91 | 69.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-552 | УЗ-553 | 74.16 | -73.87 | 0.08 | 0.08 | 39.88 | 39.76 | 20.54 | 20.50 | 89.29 | 89.21 | 69.99 | 69.91 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | Пекарня | 0.96 | -0.96 | 1.46 | 1.46 | 39.76 | 38.91 | 22.61 | 20.54 | 89.21 | 87.75 | 71.45 | 69.99 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | УЗ-563 | 73.19 | -72.91 | 0.07 | 0.07 | 39.76 | 39.82 | 20.74 | 20.54 | 89.21 | 89.14 | 70.06 | 69.99 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | ТК-94 | 2.06 | -2.05 | 0.14 | 0.14 | 37.74 | 36.86 | 19.67 | 20.25 | 88.34 | 88.19 | 71.00 | 70.85 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | Гараж | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 36.86 | 36.85 | 19.66 | 19.67 | 88.19 | 88.19 | 71.00 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | УЗ-533 | 1.77 | -1.77 | 0.08 | 0.08 | 36.86 | 36.24 | 19.21 | 19.67 | 88.19 | 88.11 | 71.08 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | УЗ-542 | 69.85 | -69.62 | 0.12 | 0.12 | 37.74 | 37.73 | 20.48 | 20.25 | 88.34 | 88.22 | 70.97 | 70.85 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 14 | 1.00 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 37.73 | 37.54 | 20.31 | 20.48 | 88.22 | 88.21 | 70.98 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 11 | 3.97 | -3.96 | 0.41 | 0.41 | 37.73 | 37.87 | 21.44 | 20.48 | 88.22 | 87.81 | 71.38 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | УЗ-544 | 64.88 | -64.67 | 0.06 | 0.06 | 37.73 | 37.64 | 20.51 | 20.48 | 88.22 | 88.16 | 71.03 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | ул. Привокзальная, 13 | 0.62 | -0.62 | 0.13 | 0.13 | 37.64 | 37.42 | 20.55 | 20.51 | 88.16 | 88.03 | 71.16 | 71.03 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | УЗ-547 | 64.26 | -64.06 | 0.19 | 0.19 | 37.64 | 36.82 | 20.07 | 20.51 | 88.16 | 87.97 | 71.22 | 71.03 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ул. Привокзальная, 12 | 0.69 | -0.69 | 0.16 | 0.16 | 36.82 | 36.57 | 20.14 | 20.07 | 87.97 | 87.81 | 71.38 | 71.22 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ТК-95 | 63.56 | -63.37 | 0.05 | 0.05 | 36.82 | 36.44 | 19.79 | 20.07 | 87.97 | 87.92 | 71.27 | 71.22 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | ул. Привокзальная, 1 | 3.97 | -3.96 | 0.21 | 0.21 | 36.44 | 36.39 | 20.16 | 19.79 | 87.92 | 87.71 | 71.48 | 71.27 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | УЗ-102 | 59.59 | -59.41 | 0.09 | 0.09 | 36.44 | 35.69 | 19.20 | 19.79 | 87.92 | 87.84 | 71.35 | 71.27 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | ТК-92 | 7.94 | -7.92 | 0.02 | 0.02 | 35.69 | 35.60 | 19.15 | 19.20 | 87.84 | 87.82 | 71.37 | 71.35 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 9 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 35.29 | 35.23 | 18.97 | 18.96 | 87.76 | 87.72 | 71.46 | 71.43 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 10 | 3.97 | -3.96 | 0.93 | 0.93 | 35.29 | 34.50 | 20.03 | 18.96 | 87.76 | 86.83 | 72.36 | 71.43 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | УЗ-539 | 51.65 | -51.50 | 0.05 | 0.05 | 35.69 | 35.50 | 19.11 | 19.20 | 87.84 | 87.79 | 71.40 | 71.35 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | ул. Привокзальная, 2 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 35.50 | 35.47 | 19.18 | 19.13 | 87.78 | 87.74 | 71.45 | 71.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | УЗ-538 | 47.48 | -47.34 | 0.19 | 0.19 | 35.50 | 35.14 | 19.15 | 19.13 | 87.78 | 87.59 | 71.60 | 71.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | ул. Привокзальная, 3 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 34.91 | 34.88 | 19.17 | 19.13 | 87.48 | 87.45 | 71.74 | 71.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | УЗ-110 | 43.31 | -43.18 | 0.22 | 0.22 | 34.91 | 34.54 | 19.19 | 19.13 | 87.48 | 87.27 | 71.92 | 71.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-558 | 7.94 | -7.92 | 0.12 | 0.12 | 34.54 | 34.44 | 19.33 | 19.19 | 87.27 | 87.15 | 72.04 | 71.92 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 7 | 3.97 | -3.96 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | 34.44 | 19.34 | 19.33 | 87.15 | 87.14 | 72.04 | 72.04 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 8 | 3.97 | -3.96 | 1.30 | 1.30 | 34.44 | 32.93 | 20.41 | 19.33 | 87.15 | 85.85 | 73.33 | 72.04 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-559 | 35.37 | -35.26 | 0.22 | 0.22 | 34.54 | 34.11 | 19.19 | 19.19 | 87.27 | 87.05 | 72.13 | 71.92 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Привокзальная, 4 | 3.97 | -3.96 | 0.03 | 0.03 | 34.11 | 34.07 | 19.21 | 19.19 | 87.05 | 87.02 | 72.16 | 72.13 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Юбилейная, 1 | 5.14 | -5.12 | 0.11 | 0.11 | 34.11 | 33.75 | 19.05 | 19.19 | 87.05 | 86.94 | 72.24 | 72.13 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | УЗ-530 | 26.26 | -26.18 | 0.05 | 0.05 | 34.11 | 34.10 | 19.28 | 19.19 | 87.05 | 87.00 | 72.18 | 72.13 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | ул. Привокзальная, 5 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 34.10 | 34.07 | 19.33 | 19.28 | 87.00 | 86.96 | 72.22 | 72.18 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | УЗ-532 | 22.29 | -22.22 | 0.13 | 0.13 | 34.10 | 33.98 | 19.41 | 19.28 | 87.00 | 86.88 | 72.31 | 72.18 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ул. Привокзальная, 6 | 3.97 | -3.96 | 0.41 | 0.41 | 33.98 | 33.42 | 19.66 | 19.41 | 86.88 | 86.47 | 72.71 | 72.31 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ТК-87 | 18.32 | -18.26 | 0.07 | 0.07 | 33.98 | 33.58 | 19.14 | 19.41 | 86.88 | 86.81 | 72.37 | 72.31 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 3 | 1.39 | -1.39 | 0.05 | 0.05 | 33.58 | 33.74 | 19.40 | 19.14 | 86.81 | 86.76 | 72.42 | 72.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 2 | 1.32 | -1.32 | 1.39 | 1.39 | 33.58 | 32.12 | 20.46 | 19.14 | 86.81 | 85.42 | 73.76 | 72.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ТК-91 | 15.61 | -15.56 | 0.02 | 0.02 | 33.58 | 33.62 | 19.23 | 19.14 | 86.81 | 86.79 | 72.40 | 72.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-528 | 2.64 | -2.63 | 1.17 | 1.17 | 33.62 | 32.41 | 20.37 | 19.23 | 86.79 | 85.61 | 73.57 | 72.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 6 | 1.32 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 32.41 | 32.43 | 20.39 | 20.37 | 85.61 | 85.61 | 73.57 | 73.57 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 4 | 1.32 | -1.32 | 1.19 | 1.19 | 32.41 | 31.10 | 21.43 | 20.37 | 85.61 | 84.42 | 74.75 | 73.57 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-535 | 3.73 | -3.72 | 0.17 | 0.17 | 33.62 | 33.56 | 19.50 | 19.23 | 86.79 | 86.62 | 72.56 | 72.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-485 | 1.39 | -1.38 | 0.05 | 0.05 | 33.32 | 33.30 | 19.84 | 19.76 | 86.37 | 86.32 | 72.86 | 72.81 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | ул. Юбилейная, 5 | 1.32 | -1.32 | 0.11 | 0.11 | 33.30 | 33.26 | 20.03 | 19.84 | 86.32 | 86.20 | 72.97 | 72.86 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | Хоз. постройка | 0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 33.32 | 19.86 | 19.84 | 86.32 | 86.32 | 72.86 | 72.86 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-560 | 2.34 | -2.34 | 0.54 | 0.53 | 33.32 | 33.11 | 20.62 | 19.76 | 86.37 | 85.83 | 73.34 | 72.81 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | ВОС | 2.11 | -2.10 | 0.02 | 0.02 | 33.11 | 33.13 | 20.67 | 20.62 | 85.83 | 85.82 | 73.36 | 73.34 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | Скважина | 0.23 | -0.23 | 0.10 | 0.10 | 33.11 | 33.01 | 20.71 | 20.62 | 85.83 | 85.74 | 73.44 | 73.34 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-486 | 9.24 | -9.21 | 0.02 | 0.02 | 33.62 | 34.13 | 19.77 | 19.23 | 86.79 | 86.77 | 72.41 | 72.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | ул. Юбилейная, 8 | 1.32 | -1.32 | 1.08 | 1.08 | 34.13 | 32.89 | 20.69 | 19.77 | 86.77 | 85.69 | 73.49 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | УЗ-487 | 7.92 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.38 | 20.02 | 19.77 | 86.77 | 86.77 | 72.41 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | ул. Юбилейная, 7 | 1.32 | -1.32 | 1.08 | 1.08 | 34.38 | 33.44 | 21.24 | 20.02 | 86.77 | 85.69 | 73.49 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | УЗ-377 | 6.60 | -6.58 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 34.73 | 20.39 | 20.02 | 86.77 | 86.76 | 72.42 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | ул. Юбилейная, 10 | 1.32 | -1.32 | 0.80 | 0.79 | 34.73 | 33.99 | 21.23 | 20.39 | 86.76 | 85.97 | 73.21 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | УЗ-379 | 5.28 | -5.26 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | 34.94 | 20.60 | 20.39 | 86.76 | 86.76 | 72.42 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | ул. Юбилейная, 9 | 1.32 | -1.32 | 1.13 | 1.13 | 34.94 | 33.60 | 21.52 | 20.60 | 86.76 | 85.63 | 73.55 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | УЗ-383 | 3.96 | -3.95 | 0.00 | 0.00 | 34.94 | 34.92 | 20.58 | 20.60 | 86.76 | 86.76 | 72.42 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | ул. Юбилейная, 12 | 1.32 | -1.32 | 0.99 | 0.99 | 34.92 | 34.10 | 21.73 | 20.58 | 86.76 | 85.77 | 73.40 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | УЗ-381 | 2.64 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 34.86 | 20.52 | 20.58 | 86.76 | 86.76 | 72.42 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 11 | 1.32 | -1.32 | 1.20 | 1.20 | 34.86 | 33.42 | 21.48 | 20.52 | 86.76 | 85.56 | 73.62 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 14 | 1.32 | -1.32 | 1.21 | 1.20 | 34.86 | 33.82 | 21.89 | 20.52 | 86.76 | 85.55 | 73.62 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-554 | УЗ-555 | 1.67 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 40.13 | 40.31 | 20.13 | 20.32 | 89.71 | 89.70 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-555 | УЗ-557 | 1.67 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 40.31 | 40.27 | 20.32 | 20.28 | 89.70 | 89.70 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-557 | УЗ-564 | 1.67 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 40.40 | 20.28 | 20.41 | 89.70 | 89.70 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 38.98 | 19.23 | 19.02 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 39.75 | 19.23 | 19.79 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | УЗ-545 | 1.49 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.19 | 39.15 | 19.23 | 19.19 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | ул. Привокзальная, 13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.15 | 39.04 | 19.08 | 19.19 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | УЗ-546 | 1.49 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.15 | 38.49 | 19.19 | 18.55 | 89.67 | 89.65 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-546 | УЗ-548 | 1.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 38.49 | 38.16 | 18.55 | 18.22 | 89.65 | 89.65 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | ул. Привокзальная, 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 38.32 | 18.22 | 18.38 | 89.65 | 89.65 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | УЗ-99 | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 38.16 | 37.50 | 18.22 | 17.57 | 89.65 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-534 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.44 | 17.57 | 17.51 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 9 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 37.14 | 17.23 | 17.21 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 10 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 37.16 | 37.31 | 17.23 | 17.38 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-101 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 37.50 | 37.36 | 17.57 | 17.43 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | УЗ-103 | 1.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 37.07 | 17.43 | 17.14 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | ул. Привокзальная, 3 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.07 | 37.08 | 17.14 | 17.15 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | УЗ-105 | 1.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 37.07 | 36.91 | 17.14 | 16.98 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-106 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | 36.93 | 16.98 | 17.00 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 7 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 36.93 | 17.00 | 17.00 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 8 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.93 | 36.70 | 17.00 | 16.78 | 89.64 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-108 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | 36.69 | 16.98 | 16.77 | 89.64 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 4 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 36.69 | 16.77 | 16.77 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | УЗ-529 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 36.74 | 16.77 | 16.82 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | ул. Привокзальная, 5 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 | 36.74 | 16.82 | 16.82 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | УЗ-531 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 36.74 | 36.73 | 16.82 | 16.81 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | ул. Привокзальная, 6 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 36.60 | 16.81 | 16.68 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | УЗ-483 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 36.40 | 16.81 | 16.48 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 16 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 36.45 | 16.77 | 16.53 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 36.61 | 16.48 | 16.70 | 89.63 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 2 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 36.31 | 16.48 | 16.40 | 89.63 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | УЗ-526 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 36.45 | 16.48 | 16.54 | 89.63 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-536 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.45 | 36.56 | 16.54 | 16.66 | 89.62 | 89.61 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | УЗ-480 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | 36.59 | 16.67 | 16.70 | 89.60 | 89.60 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-480 | ул. Юбилейная, 5 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 36.66 | 16.70 | 16.78 | 89.60 | 89.59 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-527 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 36.42 | 16.54 | 16.51 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 6 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.42 | 36.44 | 16.51 | 16.53 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 4 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.42 | 36.29 | 16.51 | 16.39 | 89.62 | 89.61 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-481 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 36.99 | 16.54 | 17.08 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | ул. Юбилейная, 8 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 36.84 | 17.08 | 16.93 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | УЗ-482 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 37.24 | 17.08 | 17.33 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | ул. Юбилейная, 7 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24 | 37.39 | 17.33 | 17.48 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | УЗ-378 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24 | 37.58 | 17.33 | 17.67 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | ул. Юбилейная, 10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 37.64 | 17.67 | 17.73 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | УЗ-380 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 37.80 | 17.67 | 17.89 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | ул. Юбилейная, 9 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.61 | 17.89 | 17.70 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | УЗ-384 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.78 | 17.89 | 17.87 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | ул. Юбилейная, 12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 37.96 | 17.87 | 18.05 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | УЗ-382 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 37.72 | 17.87 | 17.81 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.47 | 17.81 | 17.56 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.90 | 17.81 | 17.99 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | ул. Привокзальная, 2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 37.36 | 17.43 | 17.43 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ЦТП | УЗ-550 | 84.28 | -83.95 | 0.01 | 0.01 | 39.89 | 39.88 | 19.90 | 19.89 | 89.60 | 89.59 | 69.61 | 69.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-556 | ЦТП | 85.33 | -84.99 | 0.00 | 0.00 | 39.89 | 39.89 | 19.89 | 19.89 | 89.60 | 89.60 | 69.60 | 69.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | Цех | 0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 37.54 | 37.59 | 20.40 | 20.35 | 88.19 | 88.19 | 71.00 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-212 | 0.67 | -0.66 | 0.01 | 0.01 | 37.81 | 37.80 | 20.85 | 20.84 | 88.08 | 88.07 | 71.12 | 71.11 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-540 | 1.48 | -1.48 | 0.54 | 0.54 | 37.81 | 37.17 | 21.28 | 20.84 | 88.08 | 87.54 | 71.65 | 71.11 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 0.74 | -0.74 | 0.07 | 0.07 | 37.17 | 36.70 | 20.94 | 21.28 | 87.54 | 87.48 | 71.72 | 71.65 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 0.74 | -0.74 | 0.15 | 0.15 | 37.17 | 36.62 | 21.01 | 21.28 | 87.54 | 87.40 | 71.79 | 71.65 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-541 | УЗ-213 | 0.85 | -0.85 | 0.02 | 0.02 | 37.89 | 37.84 | 20.68 | 20.70 | 88.19 | 88.18 | 71.02 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-533 | Вокзал | 1.77 | -1.77 | 0.86 | 0.85 | 36.24 | 35.49 | 20.17 | 19.21 | 88.11 | 87.25 | 71.93 | 71.08 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-562 | УЗ-543 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.09 | 39.19 | 19.12 | 19.23 | 89.68 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-534 | УЗ-100 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | 37.16 | 17.51 | 17.23 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-92 | УЗ-104 | 7.94 | -7.92 | 0.06 | 0.06 | 35.60 | 35.29 | 18.96 | 19.15 | 87.82 | 87.76 | 71.43 | 71.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-535 | УЗ-537 | 3.73 | -3.72 | 0.04 | 0.04 | 33.56 | 33.53 | 19.55 | 19.50 | 86.62 | 86.58 | 72.60 | 72.56 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-536 | УЗ-479 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 36.56 | 36.56 | 16.66 | 16.67 | 89.61 | 89.60 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-537 | УЗ-484 | 3.73 | -3.72 | 0.21 | 0.21 | 33.53 | 33.32 | 19.76 | 19.55 | 86.58 | 86.37 | 72.81 | 72.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | Нежилое здание | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.56 | 36.93 | 16.67 | 17.05 | 89.60 | 89.59 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | УЗ-109 | 47.28 | -47.14 | 0.11 | 0.11 | 35.14 | 34.91 | 19.13 | 19.15 | 87.59 | 87.48 | 71.70 | 71.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | ул. Привокзальная, 21 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 35.14 | 35.16 | 19.21 | 19.15 | 87.59 | 87.57 | 71.62 | 71.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | УЗ-107 | 51.45 | -51.30 | 0.01 | 0.01 | 35.50 | 35.50 | 19.13 | 19.11 | 87.79 | 87.78 | 71.41 | 71.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | ул. Привокзальная, 19 | 0.20 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | 35.50 | 35.59 | 19.28 | 19.11 | 87.79 | 87.75 | 71.44 | 71.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ТК-93 | 71.93 | -71.65 | 0.80 | 0.80 | 39.82 | 37.74 | 20.25 | 20.74 | 89.14 | 88.34 | 70.85 | 70.06 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ул. Привокзальная, 28 | 1.27 | -1.26 | 0.32 | 0.32 | 39.82 | 44.17 | 25.73 | 20.74 | 89.14 | 88.82 | 70.38 | 70.06 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | УЗ-562 | 1.59 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 40.40 | 39.09 | 20.41 | 19.12 | 89.70 | 89.68 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | ул. Привокзальная, 28 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 40.40 | 45.04 | 20.41 | 25.07 | 89.70 | 89.68 | 69.71 | 69.71 |